| РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ Міністэрства аховы здароўя ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ САНІТАРНЫ ЎРАЧ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Министерство здравоохранения ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| вул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by | Телефон 222-69-97 | ул.Мясникова, 39, 220048, г.Минск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40

Об утверждении Санитарных

правил и норм 2.2.1.13-5-2006

«Гигиенические требования к

проектированию, содержанию и эксплуатации

производственных предприятий»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный  реестр  правовых актов  Республики Беларусь, 2000 г., № 52,2/172) постановляю:

1. Утвердить   прилагаемые    Санитарные    правила    и    нормы

2.2.1.	13-5-2006 «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий» и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с 04 июля 2006 г.

2. С момента введения в действие Санитарных правил и норм 2.2.1.	13-5-2006 «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных организаций» не применять на территории Республики Беларусь:

«Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий» № 9-94 РБ 98, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53;

«Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» СН № 245-71, утвержденные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 05 ноября 1971 г.;

«Санитарные правила для предприятий черной металлургии»

№ 2527-82, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР от 20 июня 1982 г.;

«Санитарные правила для предприятий цветной металлургии»

№ 2528-82, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР от 24 февраля 1982 г.;

«Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов», № 4053-85 утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 13 декабря 1985 г.;

«Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков)» № 5183-90, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 23 июля 1990 г.;

«Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем» № 5181, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 26 июня 1990 г.

Методические указания «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» № 4425-87, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 15 сентября 1987 г.

3. Главным государственным санитарным врачам административных территорий данное постановление довести до сведения всех заинтересованных и установить контроль за его исполнением.

М.И. Римжа

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы

Санитарные правила и нормы 2.2.1.13-5-2006

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ,

СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Минск – 2006

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

от 03.04.06 г. № 40

Санитарные правила и нормы 2.2.1.13-5-2006

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ,

СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий» (далее, включая приложения - санитарные правила) устанавливаются с целью охраны здоровья работников и регламентируют основные требования по гигиене труда и производственной санитарии во всех отраслях промышленности (кроме производств, применяющих радиоактивные материалы и источники ионизирующих излучений), строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, связи, отдельных производствах, подразделениях, цехах и участках.

2. Настоящие санитарные правила обязательны для нанимателей независимо от их организационно-правовых форм, работников, органов и учреждений, осуществляющих контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований в организациях и учреждениях.

3. Положения настоящих санитарных правил обязательны для выполнения при эксплуатации и реконструкции, техническом перевооружении действующих, проектировании и строительстве новых промышленных организаций, цехов, участков, объектов связи, электроэнергетики, топливно-энергетического комплекса, малых предприятий и кооперативов, должны учитываться при организации технологических процессов, разработке оздоровительных мероприятий.

4. Нарушение требований санитарных правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Контроль за соблюдением настоящих санитарных правил осуществляют органы и учреждения государственного санитарного надзора Республики Беларусь (далее - госсаннадзор) при проведении предупредительного и текущего государственного санитарного надзора.

6. Для осуществления эффективного предупредительного и текущего госсаннадзора руководство организаций обязано предоставлять все необходимые материалы и документы.

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего времени) осуществляется трудовая деятельность людей. Отапливаемые производственные помещения - замкнутые пространства в зданиях и сооружениях, ограниченные стенами, потолком, полом, имеющие систему отопления любого типа (воздушная, стационарная с высоко- или низкотемпературным теплоносителем, система лучистого обогрева или системы с использованием избытков технологического тепла). Неотапливаемые производственные помещения - замкнутые пространства в зданиях и сооружениях, ограниченные полными и неполными стенами, потолком, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков и не оборудованных или с демонтированной системой отопления любого типа.

8. Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работников в процессе трудовой деятельности.

9. Постоянное рабочее место - место, на котором работник находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч. непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

10. Непостоянное рабочее место - место, на котором работник находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч. непрерывно) своего рабочего времени.

11. Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работников.

12. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства. (ГОСТ 12.0.002-2003 «Термины и определения»).

13. Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях может привести к травме, острому отравлению, внезапному резкому ухудшению здоровья или смертельному исходу. (ГОСТ 12.0.002-2003 «Термины и определения»).

14. Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности, может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. (ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

15. Оптимальные условия и характер труда - условия и характер труда, при которых исключено неблагоприятное воздействие на здоровье работников опасных и вредных производственных факторов, создаются предпосылки для сохранения высокого уровня работоспособности (полное отсутствие фактора либо соответствие его уровням, принятым в качестве безопасных для населения) по СанПиН № 11-6-2002 «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09 октября 2002 г. № 74(далее - СанПиН № 11-6-2002).

16. Допустимые условия и характер труда - условия и характер труда, при которых уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает установленных гигиенических нормативов на рабочих местах, а возможные функциональные изменения, вызванные трудовым процессом, восстанавливаются во время регламентированного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство в  соответствии с СанПиН № 11-6-2002.

17. Предельно допустимое значение вредного производственного фактора (предельно допустимый уровень – далее ПДУ, предельно допустимая концентрация – далее ПДК) – уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушения состояния здоровья у лиц повышенной чувствительности. (ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования в воздуху рабочей зоны»).

18. Средство защиты на производстве - средство, применение которого предотвращает или уменьшает воздействие на одного или более работников опасных (или) вредных производственных факторов.

19. Средство индивидуальной защиты (далее – СИЗ) – средство, предназначенное для защиты одного работника.

20. Средство коллективной защиты – средство защиты, предназначенное для защиты двух и более работников.

21. Отсутствие выделения вредных веществ - такое количество их в технологическом оборудовании, при одновременном выделении которых в воздух помещения концентрации в нем вредных веществ не превысят предельно допустимых, установленных для рабочей зоны.

22. Избытки явной теплоты - превышение для данных эксплуатационных условий и микроклимата помещений, количество явной теплоты, поступающей в помещение (здание, сооружение) над количеством явной теплоты, выводимой и уходящей из помещения (здания, сооружения).

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

23. При выборе промышленной площадки, размещении производств, определении объемно-планировочных решений необходимо учитывать требования СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», СНБ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест», Санитарных правил и норм (далее – СанПиН) № 10-5-2002 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09 сентября 2002г. № 68, СанПиН № 8-16-2002 РБ «Основные санитарные правила и нормы при проектировании, строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 декабря 2002г. № 144 (далее - СанПиН № 8-16-2002 РБ), правил охраны труда, а также настоящих санитарных правил.

24. Проектная документация строящихся, реконструируемых организаций должна соответствовать требованиям СанПиН № 8-16-2002 РБ.

25. Объем производственных помещений на одного работника должен составлять не менее 15 м3, а свободная площадь помещений - не менее 4,5 м2, при высоте от пола до потолка не менее 3,2 м.

26. Пристройки к наружным стенам производственных зданий и сооружений с естественным воздухообменом (аэрацией) допускается предусматривать при условии, если в этих стенах между пристройками и над ними имеется возможность устройства проемов, обеспечивающих естественный воздухообмен, а также требуемое по нормам естественное освещение.

27. Помещения и участки для производств с избытками явной теплоты, а также для производств со значительными выделениями вредных газов, паров и пыли необходимо размещать у наружных стен зданий и сооружений.

28. Наибольшая сторона этих помещений должна примыкать к наружной стене здания или сооружения. Если по условиям технологии указанные помещения и участки не могут быть размещены у наружных стен зданий и сооружений, то допускается принимать иное размещение, но с обязательным обеспечением для них притока наружного воздуха системами вентиляции или другими мероприятиями.

29. Для размещения производств с избытками явной теплоты и значительными выделениями вредных химических веществ следует предусматривать одноэтажные здания, при этом профиль кровли и ширина таких зданий или отдельных их частей должны назначаться с учетом необходимости обеспечить наиболее эффективное и экономичное удаление вредных химических веществ и тепла естественным путем (аэрацией) или приточно-вытяжной вентиляцией.

30. При необходимости расположения производств с избытками явной теплоты в многоэтажных зданиях следует предусматривать размещение таких производств на верхних этажах, если это допустимо по условиям технологического процесса. В случае размещения этих производств на других этажах многоэтажных зданий следует предусматривать эффективные мероприятия для предупреждения проникания вредных веществ с одного этажа на другой.

31. При проектировании производств с применением вредных веществ I и II классов опасности в закрытых помещениях следует предусматривать размещение технологического оборудования в изолированных кабинах, помещениях или зонах с управлением этим оборудованием из пультов или операторских зон. В этих случаях в кабинах, помещениях и зонах размещения оборудования, а также на участках возможных аварий рекомендуется предусматривать возможность использования персоналом шланговых СИЗ при ремонтных и аварийных работах. Настоящее требование не распространяется на производства, размещаемые на открытых площадках.

32. Для стен, потолков и поверхностей конструкций помещений предусматривать применение отделочных материалов, предотвращающих сорбцию и разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее Минздрав РБ).

33. Применение технологических процессов с использованием или образованием вредных веществ, поступающих в воздух рабочей зоны и не имеющих утвержденных гигиенических регламентов (ПДК или ориентировочно – безопасные уровни (далее - ОБУВ)), не допускается.

34. Работы по испытанию нового вещества на лабораторных, экспериментально-промышленных установках, а также с использованием вредных веществ, на которые отсутствуют гигиенические регламенты, допускаются временно, на срок не более 1 года, по согласованию с территориальными органами госсаннадзора. Допускается повторное рассмотрение вопроса о продлении сроков испытаний нового вещества по специальному обоснованию, представляемому в территориальные органы госсаннадзора.

35. На вещества, загрязняющие в процессе работы кожные покровы работников и обладающие кожно-резорбтивным и аллергенным действием, должны быть установлены ПДУ загрязнения кожных покровов.

36. Если вибрация является основным элементом технологического процесса (виброуплотнение бетона и др.), то необходимо исключить нахождение работников во время работы на вибрирующих поверхностях.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ

И СОДЕРЖАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

37. Территория организации, инженерные сооружения на ней должна содержаться в чистоте и порядке, быть освещенными в темное время суток, проходы и проезды, а также площадь озеленения не должны загромождаться или использоваться для хранения сырья, продукции и отходов производства, строительных и других материалов, мусора, опавшей листвы. На территории не должно быть ям, рытвин, ухабов, технологические приямки, ямы должны быть ограждены, не должны загрязняться грунтовыми водами. Организация должна обеспечить своевременный и регулярный покос травы участков озеленения на закрепленной территории.

38. Въезд и выезд, автомобильные дороги, пешеходные дорожки на территории организации должны иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться и очищаться по мере загрязнения. В зимнее время проезды и дорожки необходимо посыпать противоскользящими составами. Крыши зданий должны своевременно очищаться от обледенения. Водостоки (канавы), ливневая канализация и система поверхностного ливневого водосбора должны регулярно прочищаться и ремонтироваться.

39. Въезды и выезды на территории строительных объектов должны быть оборудованы площадками по очистке колес. Площадки по очистке колес должны содержаться в чистоте.

40. Транспортеры по перемещению пылящих материалов должны иметь укрытие, оборудованное вытяжной вентиляцией, предупреждающее загрязнения воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха. Предпочтение следует отдавать пневмотранспорту как наиболее экологически чистому.

41. На участках озеленения с низким уровнем производственного загрязнения и шума должна быть оборудована площадка для отдыха работников в обеденный перерыв и в перерывах между сменами.

42. Для озеленения территории организаций и их санитарно-защитных зон рекомендуется применять древесные насаждения, которые при цветении не выделяют хлопья, волокнистые вещества и опушенные семена, обладают декоративными качествами и устойчивостью к промышленным выбросам.

43. Участки для отвалов или отходов производства надлежит располагать за пределами территории организации, населенного места и охранной зоны источников водоснабжения на отдельно выделенном оборудованном полигоне по согласованию с территориальными органами госсаннадзора.

44. Временное хранение промышленных отходов должно производиться на специальной площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории.

45. Сбор и хранение мусора, содержащего бытовые и пищевые отходы, должно производиться на выделенных огражденных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием, оборудованных мусоросборниками. Мусоросборники должны оснащаться плотно закрывающимися крышками и очищаться по мере заполнения, должны быть промаркированы. Эксплуатация мусоросборников должна производиться в соответствии с СанПиН № 10-7-2003 «Санитарные правила содержания территорий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 05 июня 2003г. № 60.

46. Места для сбора и хранения отходов производства, содержащих возбудителей заболеваний, вредные химические вещества I и II класса опасности, отходы кожевенного производства и т.д., не подвергшиеся предварительной нейтрализации, обезвреживанию и дезодорации, должны исключать загрязнения почвы, подземных вод и атмосферного воздуха, быть изолированы от доступа посторонних лиц и легко подвергаться дезинфекции.

47. Способы утилизации мусора и отходов производства должны осуществляться в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами (далее - ТНПА) и быть согласованы с территориальными учреждениями госсаннадзора.

48. Санитарные разрывы от открытых складов угля и других пылящих материалов до производственных зданий должны быть не менее 20 м, до зданий бытовых помещений - 25 м.

49. Места для сбора, сортировки и кратковременного хранения ртутьсодержащих приборов, в том числе люминесцентных ламп, радиоактивных отходов производства на территории организации следует располагать на специальных участках или в изолированных специальных помещениях в соответствии с действующими ТНПА.

50. Организации должны немедленно информировать территориальные органы госсаннадзора об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу здоровью работников, загрязнению окружающей среды.

51. В необходимых случаях на территории промышленной организации должна быть оборудована автозаправочная станция или площадка для заправки технических средств топливом и техническими составами в соответствии с требованиями действующих ТНПА.

52. Места погрузки-выгрузки, растаривания пылящих материалов, материалов, способных к газовыделению, должны оборудоваться системами вытяжной вентиляции.

53. Погрузочно-транспортные операции и хранение вредных химических веществ должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих ТНПА в зависимости от их физико-химической и токсикологической характеристик.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

И ОБОРУДОВАНИЮ, ИХ СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

54. При использовании производственных помещений, разработке и организации технологических процессов и конструировании производственного оборудования (станков, машин, аппаратуры, рабочих инструментов) должны учитываться требования действующего санитарного законодательства, правил охраны труда, нормативы ПДК вредных химических веществ, ориентировочно-безопасных уровней воздействия (далее - ОБУВ), ПДУ физических факторов, а также предусматриваться меры по снижению тяжести и напряженности труда, предупреждению утомления работников.

55. ТНПА (стандарты, технические условия, рецептуры, технологические регламенты и др.), должны быть согласованы в установленном порядке с органами госсанназора.в соответствии с Методическими указаниями от 21 октября 1997г. №. 11-6-14-97 «Методические указания о порядке рассмотрения и согласования проектов нормативной документации органами государственного санитарного надзора», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь .

56. Применяемые в производстве сырье и материалы, выпускаемая продукция должны соответствовать ТНПА на них, иметь удостоверение о государственной гигиенической регистрации Республики Беларусь в соответствии с СанПиН № 23-10-2003 «Основные требования к производству (поставке), применению и реализации химических и биологических веществ, материалов и изделий из них, продукции производственно-технического назначения, товаров для личных (бытовых) нужд, продуктов питания, подлежащих государственной гигиенической регламентации и регистрации в Республике Беларусь», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09 июня 2003 г. № 63, и постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении перечня химических и биологических веществ, материалов и изделий из них, продукции производственно-технического назначения, товаров для личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также материалов и изделий, применяемых для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых продуктов и их использования, подлежащих государственной и гигиенической регламентации и регистрации» от 08 октября 2003 г. № 44 и дополнениями к нему.

57. Руководство организации должно обеспечить работникам допустимые условия труда, соблюдение режимов труда и отдыха в соответствии с ТНПА.

58. При объединении в одном здании производственных помещений с различными санитарно-гигиеническими режимами необходимо группировать и располагать смежно помещения с одинаковыми производственными вредностями, если это не противоречит технологическому процессу, изолируя помещения с большими производственными вредностями от помещений с меньшими.

59. Оборудование, в процессе эксплуатации которого образуется пыль, должно быть максимально уплотнено, герметизировано, снабжено укрытиями и аспирационными устройствами (системы местной вытяжной вентиляции), исключающими поступление пыли в воздушную среду производственных помещений.

60. Обдувка сжатым воздухом машин и изделий (моторов, отливок, форм и пр.) без устройств по пылеулавливанию запрещается.

61. Уборка рабочих помещений от пыли должна производиться в зависимости от характера технологического процесса и характеристики пыли механическим путем, мокрым способом (смыв полов водой, поддержание полов во влажном состоянии) или пневматическим способом (стационарными или передвижными пылесосными установками). Сбор и удаление пыли должны осуществляться только пылесосами или мокрым способом (кроме пыли, содержащей радиоактивные вещества).

62. Места возможного выделения токсических веществ в виде пара, газа или пыли необходимо снабжать укрытиями и отсосами.

63. Повышение производительности оборудования, связанное с опасностью выделения в рабочую зону вредных химических веществ или увеличения параметров физических факторов может производиться только по согласованию с территориальными органами госсаннадзора.

64. Отбор проб из технологического оборудования должен производиться безопасными (герметическими, вакуумными) способами, полностью исключающими выделение в рабочее помещение газов, паров и жидких продуктов.

65. Трубы, соединяющие аппараты с атмосферой (воздушки), должны выводиться наружу, на высоту не менее 5 м от конька крыши или фонаря с учетом направления господствующих ветров.

66. Для очистки, мойки, пропарки и обезвреживания цистерн, контейнеров, съемных производственных аппаратов, бочек и других емкостей, содержащих вредные химические вещества, должны оборудоваться специальные промывные пункты.

67. К стационарным аппаратам, нуждающимся в периодическом обезвреживании, чистке и мойке, должны быть подведены пар, вода, при необходимости нейтрализующие средства, а также предусмотрено устройство стоков.

68. Чистка и ремонт емкостей должны производиться в условиях, исключающих необходимость пребывания людей внутри аппаратуры. Все операции по обработке цистерн (удаление остатка, промывка, пропарка, дегазация) должны производиться механизированным способом при строгом соблюдении мер защиты в соответствии со специальными ведомственными правилами и инструкциями. В случае необходимости очистки цистерн вручную должно быть предусмотрено соблюдение правил охраны труда, обеспечено использование специальной одежды (далее - спецодежда), специальной обуви (далее – спецобуви), СИЗ.

69. В производствах, в которых возможна опасность попадания вредных химических веществ на кожу и слизистые, должны быть устроены гидранты, позволяющие их использование на любом участке цеха, и фонтанчики для промывки глаз.

70. В производствах и цехах, где проводятся работы с вредными химическими веществами, должны иметься аптечки с набором средств и медикаментов, обезвреживающих их действие и применяемых для оказания первой помощи пострадавшим.

71. Все производственные источники тепла (плавильные, нагревательные, отжигательные и др. печи, сушильные камеры, все виды оборудования с выделением тепла, а также паропроводы, трубопроводы горячего газа и дутья, подвергающиеся нагреванию), должны обеспечиваться устройствами и приспособлениями, предотвращающими или ограничивающими выделение конвекционного и лучистого тепла в рабочее помещение (герметизация, теплоизоляция, экранирование, отведение тепла и т.п.). При этом температура поверхности теплоизоляции или экранирующих устройств не должна превышать 45 °С.

72. Процессы горячего ремонта печей и обслуживания их во время работы должны быть механизированы и обеспечены устройствами для дистанционного управления их работой, работники должны быть обеспечены СИЗ от теплового облучения (экраны, высокодисперсное водораспыление и др.).

73. Для остывания нагретых до высокой температуры материалов и изделий, а также горячих ковшей, должны устраиваться специально охладительные помещения (навесы, галереи, туннели). В случаях остывания горячих деталей и изделий непосредственно в рабочих помещениях должны быть оборудованы устройства для удаления выделяемого ими тепла.

74. Управление грузоподъемными механизмами должно быть дистанционным. Кабины кранов должны соответствовать требованиям СанПиН № 9-102-98 «Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации кабин управления мостовых и козловых кранов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.98г. № 53.

75. Инструменты, приборы и оборудование, генерирующие шум и вибрацию, должны подвергаться проверке на соответствие их шумовибрационных характеристик установленным нормативам.

76. В организации должен быть организован участок централизованного ремонта виброинструмента с обеспечением лабораторного контроля параметров вибрации после ремонта. Эксплуатация и организация работ при использовании ручных инструментов должны соответствовать СанПин 2.2.2.11-34-2002 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организация работ», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2002г. № 160.

77. Запрещается допускать к работе с виброинструментом лиц моложе 18 лет. Запрещается проведение сверхурочных работ с виброопасным оборудованием.

78. Все высокочастотные установки и радиотехнические приборы, которые при работе создают электромагнитные поля высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот должны быть оборудованы экранами и поглотителями, снижающими интенсивность облучения на рабочих местах до предельно допустимых величин.

79. Станочное оборудование для механической обработки деталей должно оборудоваться укрытием зоны обработки (защитные щитки, аспирационные установки).

80. В конструкции станков и оборудования, работа которого связана с применением смазочно-охлаждающих жидкостей (далее - СОЖ), смазок, необходимо предусматривать устройства, предотвращающих поступление в воздух рабочей зоны компонентов СОЖ и смазок.

81. В рабочее время основного технологического персонала запрещается покраска, ремонт производственных помещений и оборудования, коридоров, рекреаций.

82. Хранение домашней, уличной одежды и продуктов питания на рабочих местах в производственных помещениях запрещено.

83. Хранение химических веществ в нетехнологической таре, не имеющей соответствующей маркировки, запрещается.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЮ

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ

84. Проектирование отопления, вентиляции и кондиционирования  воздуха производственных зданий и сооружений организаций, а также выбросов вентиляционного воздуха в атмосферу и его очистки следует производить в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и настоящих санитарных правил.

85. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования должны обеспечивать на рабочих местах в производственных помещениях, включая кабины крановщиков, помещения пультов управления и т. п., изолированных помещений, в бытовых и административных зданиях параметры микроклимата в соответствии с требованиями СанПиН № 9-80 РБ 98 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999г. № 12, содержание вредных химических веществ и пыли в воздушной среде в соответствии с требованиями СанПиН № 11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 09 марта 1994г., ГОСТ 12.1.005 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», других ТНПА.

86. В производственных зданиях и сооружениях независимо от наличия вредных выделений и вентиляционных устройств должны предусматриваться открывающиеся створки переплетов и другие открывающиеся устройства в окнах площадью не менее 20% общей площади световых проемов, для проветривания с возможностью при необходимости направления поступающего воздуха вверх - в холодный период года и вниз - в теплый период года.

87. В зданиях и сооружениях с естественной вентиляцией (аэрируемых) площадь открываемых проемов следует определять по расчету, а размещение их должно предусматриваться таким образом, чтобы расстояние от уровня пола до низа створных переплетов, предназначаемых для притока воздуха в теплый период года, было не более 1,8 м, а до низа открывающихся проемов, предназначаемых для притока воздуха в холодный период года, - не менее 4 м.

88. Для открывающихся оконных и фонарных переплётов или других открывающихся устройств в помещениях должны быть предусмотрены легкоуправляемые с пола или рабочих площадок приспособления для открывания, установки в требуемом положении и закрывания створок.

89. Все устройства и приспособления для механизированного и ручного открывания световых проемов для аэрации, как в фонарях, так и в окнах зданий должны подвергаться систематической очистке, смазке и проверке.

90. В помещениях с тепловыделениями допускается предусматривать использование избытков тепла для отопления и вентиляции с учетом требований обеспечения безопасности при устройстве рециркуляции воздуха и настоящих санитарных правил.

91. Количество воздуха, необходимого для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, следует определять расчетом, учитывая неравномерность распределения вредных веществ, тепла и влаги по высоте помещения и в рабочей зоне:

91.1. Для помещений с тепловыделениями - по избыткам явного тепла.

91.2. Для помещений с тепло- и влаговыделениями - по избыткам явного тепла, влаги и скрытого тепла, с проверкой на предупреждение конденсации влаги на поверхностях строительных конструкций и оборудования.

91.3. Для помещений с газовыделениями - по количеству выделяющихся вредностей, из условия обеспечения ПДК.

92. Количество выделяющихся в помещение производственных вредных веществ, тепла и влаги следует принимать по данным технологической части проекта или норм технологического проектирования. При отсутствии в технологической части проекта или нормах технологического проектирования данных о количестве производственных вредностей, выделяющихся в помещения, их допускается определять по данным натурных обследований аналогичных предприятий или санитарно-гигиенических характеристик, указанных в паспортах принятого в проекте организации технологического оборудования, а также путем расчетов.

93. При одновременном выделении в помещения вредных веществ, тепла и влаги количество приточного воздуха при проектировании вентиляции следует принимать большее, полученное из расчетов для каждого вида производственных выделений.

94. Определять количество воздуха для вентиляции по кратности воздухообмена не допускается, за исключением случаев, оговоренных в ТНПА, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

95. Выбросы в атмосферу воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией, содержащего вредные и неприятно пахнущие вещества через сосредоточенные устройства (трубы, шахты, дефлекторы) или через рассредоточенные устройства (открывающиеся проемы фонарей, фрамуги окон и другие проемы) и расчет рассеивания этих веществ, должны предусматриваться так, чтобы концентрации их не превышали:

95.1. В атмосферном воздухе населенных пунктов - максимальных разовых ПДК для атмосферного воздуха населенных мест.

95.2. При отсутствии значений максимальных разовых ПДК вредных веществ следует принимать при расчете рассеивания среднесуточные значения ПДК, как максимальные разовые.

95.3. В воздухе, поступающем внутрь зданий и сооружений через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через проемы для естественной приточной вентиляции, - 30% ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

96. Воздух, удаляемый местными отсосами и содержащий пыль или вредные и неприятно пахнущие вещества, перед выбросом в атмосферу подлежит очистке до уровней определенных санитарными требованиями, а также ТНПА, утвержденных в установленном порядке.

97. В производственных помещениях с объемом на одного работника менее 20 м3 следует проектировать подачу наружного воздуха в количестве не менее 30 м3/ч на каждого работника, а в помещениях с объемом на каждого работника более 20 м3 — не менее 20 м3/ч на каждого работника.

98. В помещениях с объемом на каждого работника более 40 м3 при наличии окон или окон и фонарей и при отсутствии выделения вредных и неприятно пахнущих веществ допускается предусматривать периодически действующую естественную вентиляцию (открывание створок переплетов окон и фонарей).

99. При проектировании зданий, производственных помещений и их отдельных зон (участков) без естественной вентиляции (проветривания) с подачей в них средствами механической вентиляции только наружного воздуха, объем наружного воздуха должен составлять не менее 60 м3/ч на одного работника, но не менее однократного воздухообмена (по всему объему помещения) в 1 ч.

100. При применении для этих зданий, производственных помещений и их отдельных зон систем механической вентиляции и кондиционирования воздуха с рециркуляцией, объем подачи наружного воздуха должен быть не менее 60 м3/ч на одного работника, но не менее однократного воздухообмена в час при расчетной кратности воздухообмена 10 и более.

101. При меньшей расчетной кратности воздухообмена (и применении рециркуляции) объем подачи наружного воздуха должен быть не менее 60 м3/ч на одного работника, но не менее 20% общего воздухообмена.

102. При кратности расчетного воздухообмена менее 10 и применении рециркуляции допускается уменьшать объем подачи наружного воздуха до 10%, если на одного работника предусматривается подавать более 120 м3/ч наружного воздуха.

103. К зданиям и помещениям без естественной вентиляции следует относить здания и помещения, в которых проектируется подача приточного воздуха только средствами механической вентиляции, без устройства специальных проемов для аэрации. К зонам (участкам) помещений без естественной вентиляции следует также относить зоны (участки) аэрируемых помещений, находящиеся на расстоянии более 30 м от наружных стен с аэрационными проемами

104. Общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию помещений без естественного проветривания следует проектировать, предусматривая не менее двух приточных и двух вытяжных вентиляционных установок производительностью каждой не менее 50% требуемого воздухообмена. Допускается проектировать по одной приточной и одной вытяжной установкам, снабженных резервным вентилятором, включаемым автоматически при остановке работающего. Допускается также блокирование вентиляционных систем данного помещения с системами, обслуживающими соседние помещения для обеспечения не менее 50% требуемого воздухообмена при остановке вентилятора основной системы.

105. Если по условиям технологии изолированные помещения без естественного проветривания на период остановки приточной или вытяжной общеобменной вентиляции могут быть соединены со смежными помещениями открывающимися проемами, обеспечивающими достаточный подсос или вытеснение воздуха, то для таких помещений допускается не предусматривать резервные вентиляторы, а иметь их необходимый запас для замены вышедших из строя вентиляторов в течение суток.

106. Неорганизованный приток наружного воздуха для возмещения вытяжки в холодный период года при проектировании вентиляции допускается принимать в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч. При этом должны быть предотвращены снижение температуры воздуха в помещениях ниже допускаемой температуры, туманообразование в помещениях и конденсация водяных паров на внутренних поверхностях наружных стен, покрытий и остекления проемов, угол наклона которых к горизонту менее 55°.

107. Допускается предусматривать поступление воздуха из смежных помещений, если в них не выделяются вредные и неприятно пахнущие вещества или если вредные вещества относятся к 4 классу опасности и содержание их в поступающем воздухе не превышает 30% предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны.

108. При этом следует предусматривать баланс воздуха по организованному притоку и вытяжке во взаимосвязанных вентиляцией смежных помещениях и соблюдение требований санитарных правил и норм по чистоте воздуха.

109. Устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсируемой организованным притоком воздуха, в зданиях и сооружениях с печным отоплением не допускается.

110. При проектировании вентиляции и воздушного отопления допускается предусматривать рециркуляцию воздуха в холодный и переходный периоды года.

111. Применение рециркуляции при воздушном отоплении, не совмещенном с вентиляцией, допускается предусматривать в пределах одного помещения, если в нем отсутствуют выделения вредных веществ, возгоняющихся при соприкосновении с нагретыми поверхностями технологического оборудования и калориферов системы воздушного отопления.

112. Допускается предусматривать работу приточных систем на рециркуляцию в нерабочее время, если в помещениях исключена возможность остаточных выделений вредных веществ I и II классов опасности.

113. Применение рециркуляции воздуха для вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха не допускается предусматривать в помещениях:

113.1. В воздухе которых содержатся болезнетворные бактерии, вирусы и грибки;

113.2. В которых имеются резко выраженные неприятные запахи;

113.3. В воздух которых выделяются вредные вещества 1, 2 и 3 классов опасности.

114. Рециркуляцию воздуха допускается предусматривать в тех случаях, когда количество вредных веществ, находящихся в технологическом оборудовании, таково, что при единовременном выделении их в воздух помещения концентрации в нем не превысят предельно допустимых, установленных для рабочей зоны.

115. Для помещений, в которых местное повышение температуры и скорости движения приточного воздуха может привести к увеличению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше предусмотренных нормами, в устройствах систем приточной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха надлежит предусматривать мероприятия, исключающие возможность повышения концентраций вредных веществ в воздухе помещений.

116. Подачу приточного воздуха в вентилируемые помещения следует, как правило, предусматривать в теплый период года на уровне не более 1,8 м и в холодный период года — не ниже 4 м от пола до низа вентиляционных проемов. Подача неподогретого воздуха в холодный период года на более низких отметках допускается при условии осуществления мероприятий, предотвращающих непосредственное воздействие холодного воздуха на работников.

117. Температуру и скорость выпуска воздуха из воздухораспределителей систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует определять расчетом с тем, чтобы в рабочей зоне были обеспечены метеорологические условия в соответствии с санитарными нормами.

118. Воздушные или воздушно-тепловые завесы (воздушные завесы с подогревом воздуха) надлежит предусматривать у ворот, открывающихся чаще пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, а также у технологических проемов отапливаемых зданий и сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления –15 °С и ниже, при отсутствии тамбуров-шлюзов, а также при соответствующем обосновании и при более высоких расчетных температурах наружного воздуха и при любой продолжительности открывания ворот и других проемов.

119. Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует рассчитывать так, чтобы на время открывания ворот дверей и технологических проемов температура воздуха в помещениях на постоянных рабочих местах была не ниже:

119.1. 14° С при легкой физической работе;

119.2. 12° С при работе средней тяжести;

119.3. 8° С при тяжелой работе.

120. При отсутствии постоянных рабочих мест вблизи ворот, дверей и технологических проемов допускается понижение температуры воздуха в этой зоне при их открывании до 5° С.

121. Температуру смеси воздуха, проходящего через ворота, технологические проемы и двери, следует предусматривать не ниже температур воздуха помещения.

122. Размещение приточного отопительно-вентиляционного оборудования, кондиционеров, обслуживающих помещения, в которых не допускается рециркуляция воздуха, следует предусматривать в изолированных помещениях.

123. При проектировании вытяжных вентиляционных установок следует предусматривать меры, предупреждающие проникновение отсасываемого воздуха в приточные вентиляционные установки, кондиционеры, в помещения, предназначенные для вентиляционного оборудования и в производственные помещения.

124. Системы местной вытяжной вентиляции должны находиться в исправном состоянии и функционировать при проведении технологического процесса.

125. Общеобменная и местная приточно-вытяжная вентиляция сообщающихся между собой помещений должна быть устроена таким образом, чтобы исключалась возможность поступления воздуха из помещений с большими выделениями вредностей в помещения с меньшими выделениями или в помещения без этих выделений. Объем удаляемого воздуха в помещениях с большим выделением вредностей должен превышать объем подаваемого воздуха.

126. Объединение в общую вытяжную установку отсосов пыли и легкоконденсирующихся паров, а также веществ, могущих при смешении создать вредные смеси или химические соединения, не допускается.

127. Местные отсосы, удаляющие вредные вещества I и II классов опасности от технологического оборудования, следует блокировать с этим оборудованием таким образом, чтобы оно не могло работать при бездействии местной вытяжной вентиляции.

128. Если остановка производственного процесса при выключении местной вытяжной вентиляции невозможна или при остановке оборудования (процесса) продолжается выделение вредных веществ в воздух помещений, в количествах, превышающих уровень «отсутствие выделения вредных веществ», то следует предусматривать установку резервных вентиляторов для местных отсосов с автоматическим переключением их.

129. Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ТНПА в производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны большого количества вредных веществ (кроме пыли). Проектировать аварийную вентиляцию необходимо в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а также других действующих ТНПА.

130. Если в ведомственных ТНПА отсутствуют указания о воздухообмене аварийной вентиляции, то следует предусматривать, чтобы она совместно с постоянно действующей вентиляцией обеспечивала воздухообмен в помещении при необходимости не менее 8 обменов в 1 ч по внутреннему объему помещения.

131. Аварийная вентиляция должна предусматриваться вытяжной. Удаление воздуха аварийной вентиляцией (вытяжной и приточной) должно предусматриваться наружу. Возмещение воздуха, удаляемого вытяжной аварийной вентиляцией, должно предусматриваться преимущественно за счет поступления воздуха снаружи.

132. Выбросные проемы аварийной вентиляции не должны располагаться в местах постоянного пребывания людей и размещения воздухозаборных устройств систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

133. В проектах должно быть предусмотрено блокирование аварийной вентиляции с газоанализаторами, настроенными на определение допустимых концентраций вредных веществ. Включение вентиляторов и открывание проемов для удаления воздуха аварийной вентиляцией следует проектировать дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений.

134. Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучателями допускается предусматривать с полным удалением продуктов горения в атмосферу (наружу).

135. Системы отопления должны предусматриваться с регулирующими устройствами для помещений, в которых необходимо изменение теплоотдачи.

136. При расположении постоянных рабочих мест около окон следует предусматривать защиту работников от ниспадающих холодных потоков воздуха.

137. В системах панельного отопления средняя температура обогревающей поверхности должна предусматриваться не выше:

137.1. На обогревающей поверхности пола 26 °С, за исключением полов в вестибюлях и других помещениях с временным пребыванием людей, где температуру на обогреваемой поверхности пола допускается предусматривать до 30° С;

137.2. На обогревающей поверхности потолка при высоте помещения:

- 2,5—2,8 м — 28 °С;

- 2,9—3,0 м — 30 °С;

- 3,1—3,4 м — 33 °С;

137.3. На обогревающей поверхности перегородок и стен на высоте до 1 м от уровня пола 95 °С, а выше 1 до 3,5м – 45 °С.

138. Нагревательные приборы в производственных помещениях со значительными выделениями пыли надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку.

139. Максимальная температура на поверхности нагревательных приборов не должна превышать:

139.1. В производственных помещениях без выделения пыли или с выделением не воспламеняющейся и не взрывоопасной неорганической пыли - не выше 130 °С при теплоносителе постоянных параметров и не выше 150 °С при теплоносителе переменных параметров в течение отопительного сезона;

139.2. При выделении в воздух помещения органической возгоняемой пыли (древесной, мучной и т.п.) не выше 110°С - при теплоносителе постоянных параметров и не выше 130 °С - при теплоносителе переменных параметров в течение отопительного сезона;

139.3. При выделении легко возгоняемых химических веществ, взрывоопасной пыли или воспламеняющихся газов, исходя из специфических особенностей данных веществ - по согласованию с территориальными органами пожарного надзора и госсаннадзора.

140. Температуру и скорость выпуска воздуха из воздухораспределителей систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует определять расчетом с тем, чтобы в рабочей зоне были обеспечены метеорологические условия в соответствии с нормативными требованиями по СанПиН МЗ РБ № 9-80.

141. При термической обработке металлов на высокочастотных установках должна быть оборудована местная вытяжная вентиляция.

142. Не допускается вносить изменения в конструкцию вентиляционных установок без разработки проекта.

143. Все вентиляционные установки, как вновь оборудованные, так и вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта, подвергаются приемочным инструментальным испытаниям с определением их санитарно-гигиенической эффективности независимо от сроков периодичности контроля.

144. Порядок эксплуатации и ухода за вентиляционными и отопительными установками в каждой организации должен быть установлен в соответствии со специально разработанными для этой цели инструкциями, утвержденными главным инженером организации.

145. Инструкции должны содержать указания о способах регулирования каждого агрегата или системы в зависимости от режима работы цеха или отделения в течение рабочего дня и в разное время года и при различных метеорологических условиях.

146. В инструкции указываются сроки чистки воздуховодов, вентиляторов, пыле и газоочистных устройств и т.п., а также сроки проведения планово-предупредительного ремонта (далее - ППР). График ППР, утвержденный главным инженером организации, должен содержать отметки о выполненных работах.

147. На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки составляются по определенной форме паспорта с заключением наладочной организации об исправности и годности к эксплуатации. В паспорт заносятся все изменения в установках, а также результаты последних технических и гигиенических испытаний.

148. Для каждой вентиляционной системы необходимо иметь журнал эксплуатации, в котором должны быть отметки лиц, выполнявших ремонтные работы и принявших эти работы. Пылесборники циклонов должны очищаться по мере наполнения, фильтры вентиляционных систем должны заменяться по мере загрязнения, сведения об очистке пылесборников и замене фильтров должны вноситься в журнал. Журнал должен храниться у начальника цеха.

149. Действующие вентиляционные системы должны подвергаться проверке силами вентиляционных служб или ведомственных промышленных санитарных лабораторий в следующие сроки:

149.1. В помещениях, где возможно выделение вредных веществ I и II класса опасности – 1 раз в месяц;

149.2. Системы местной вытяжной и приточной вентиляции – 1 раз в год;

149.3. Системы общеобменной механической - 1 раз в 3 года и естественной вентиляции – 1 раз в 5 лет.

150. Контроль за соблюдением периодичности проверки систем вентиляции должен осуществляться органами госсаннадзора.

151. Общий объем необходимых исследований, проводимых ведомственными промышленными санитарными лабораториями и вентиляционными службами промышленных организаций и планы проведения этих исследований должны согласовываться с территориальными органами госсаннадзора.

152. Обследование и оценку гигиенической эффективности вентиляции при вводе в эксплуатацию следует производить после полного завершения строительно-монтажных работ. Перед обследованием технологические процессы должны быть отлажены в соответствии с регламентом, при обследовании производственное оборудование должно работать с проектной нагрузкой, вентиляционные системы должны пройти монтажную наладку и иметь проектную производительность.

153. Все элементы вентиляционных систем (приточных, вытяжных) должны иметь хорошо читающуюся маркировку в соответствии с проектом. Маркировка должна позволять просмотр вентиляционных систем на всем их протяжении.

154. Все элементы вентиляционных систем (воздухозаборные устройства, воздуховоды, вентиляционные камеры, решетки, рассекательные сетки и др.) должны содержаться в чистоте, регулярно очищаться от пыли, грязи.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, КАНАЛИЗАЦИИ

155. Размещение, устройство, проектирование водопроводных и канализационных сооружений и сетей производственных, вспомогательных, административных, бытовых зданий и помещений должны соответствовать СНиП 2.04.01-95 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

156. Устройство внутреннего водопровода и канализации, а также систем наружного водоснабжения и канализации следует предусматривать

в производственных и вспомогательных зданиях и на промышленных площадках для подачи воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды и для отвода сточных вод.

157. Все трубопроводы в производственных и бытовых помещениях должны иметь сигнальную окраску в соответствии с действующими требованиями.

158. Правила выбора источника водоснабжения и нормы качества воды для хозяйственно-питьевых нужд и душевых устройств регламентируются соответствующими санитарными правилами и ГОСТ.

159. Устройство хозяйственно-питьевого водопровода и канализации в производственных и вспомогательных зданиях не обязательно в том случае, если на предприятии отсутствуют централизованные водопровод и канализация и число работников составляет не более 25 человек в смену.

160. Условия спуска сточных вод в водоемы должны удовлетворять требованиям охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами в соответствии с законодательством.

161. ПДК вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования не должны превышать допустимых по гигиеническим нормативам величин.

162. Запрещается предусматривать спуск хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод в поглощающие колодцы.

163. Спуск сбросных вод из оборотных систем водоснабжения допускается только в производственную канализацию промышленного предприятия.

164. Спуск незагрязненных производственных сточных вод допускается предусматривать в ливневую канализацию.

165. Отвод сточных вод от душей и умывальников следует предусматривать в сеть хозяйственно-фекальной или производственной канализации предприятия.

166. Очистные сооружения, станции перекачки, нефтеловушки и прочие установки для сточных вод промышленных организаций должны содержаться в исправности, чистоте и не являться источниками загрязнения воды, почвы и воздуха.

167. Надзор за техническим и санитарным состоянием очистных сооружений должен быть возложен на специально выделенное лицо.

168. Наземная укладка труб не допускается для водопроводов, фекальной канализации, а также трубопроводов, транспортирующих вещества, могущих вызвать при утечке или аварии взрыв, пожар или загрязнение воздуха инфицирующими или дурно пахнущими веществами.

169. В отдельных исключительных случаях по согласованию в установленном порядке допускается предусматривать использование хозяйственно-питьевого водоснабжения в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Устройство перемычки в этих случаях должно обеспечивать воздушный разрыв между сетями.

170. Питьевые водопроводы, питаемые от городского водопровода, не должны иметь постоянных соединений с другими питьевыми водопроводами, питаемыми от местных источников.

171. В организациях, где отсутствует хозяйственно-фекальная канализация, нормы расхода воды следует принимать пониженными, до 15 л на одного работника в смену.

172. В случае отвода и спуска производственных стоков, выделяющих газы, следует предусматривать меры против проникания газов в помещения.

173. Объединение стоков, при котором получаются химические реакции с выделением вредных газов (например, сероводорода, цианистого водорода, мышьяковистого водорода), не допускается.

174. Спуск в городскую канализационную сеть сточных вод, содержащих вредные вещества, разрешается предусматривать при условии, если после смешения с основной массой сточных вод концентрации в них вредных веществ не превышают установленных нормами и не влияют на ход биологической очистки стоков.

175. Размещение установок по очистке сточных вод в производственных зданиях допускается предусматривать при условии, что из сточных вод, а также при их смешении и очистке не образуются и не выделяются едкие или дурно пахнущие пары и газы (например, меркаптаны, сероводород, цианистый водород, мышьяковистый водород и др.), или при условии герметизации всех процессов очистки сточных вод.

176. Для пользования питьевой водой должны устраиваться питьевые фонтанчики с ограничительными кольцами, в том числе и установками подогрева или охлаждения воды с одноразовыми стаканчиками или работники должны обеспечиваться бутилированной водой питьевого качества.

177. Температура используемой для питьевых целей воды должна быть не выше 20° С и не ниже 8°С.

178. В цехах с избытками явного тепла работники должны обеспечиваться подсоленной газированной или минеральной водой с содержанием соли до 0,5% и из расчета 4-5 л на человека в смену. Сатураторные установки для раздачи газированной подсоленной воды, должны содержаться в чистоте, иметь устройства для ополаскивания стаканов, сливные раковины или специальные приемники для слива. Выдачу газированной воды допускается заменить выдачей бутилированной минеральной столовой воды.

ГЛАВА 8

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

179. При проектировании естественного и искусственного освещения в производственных и вспомогательных зданиях и помещениях, а также искусственного освещения на территориях организаций надлежит руководствоваться требованиями СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», а также требованиями отраслевых норм проектирования освещения, разработанных и утвержденных в установленном порядке, требованиями настоящих санитарных правил.

180. Организация постоянных рабочих мест без естественного освещения, если это не определяется требованиями технологии, запрещается.

181. Во всех производственных и подсобных помещениях должны быть приняты меры к максимальному использованию естественного освещения. Световые проемы не допускается загромождать производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и т.п., как внутри, так и вне зданий.

182. Производственные здания, помещения и их отдельные зоны (участки) без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением (коэффициент естественной освещенности менее 0,1%) допускается предусматривать:

182.1. Для производств, отдельных цехов и процессов, где это требуется по условиям технологии и выбора рациональных объемно-планировочных решений, подтвержденного специальными технико-экономическими обоснованиями с учетом медико-санитарных требований в сравнении с вариантами зданий и помещений с естественным освещением.

182.2. Для производств, отдельных цехов и процессов с непостоянными рабочими местами.

182.3. В соответствии с ТНПА по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке.

183. Для отнесения здания, помещения или их отдельных зон (участков) к категории с недостаточным по биологическому действию естественным освещением, коэффициент естественной освещенности следует рассчитывать по уровню рабочей плоскости (0,8 м от пола), без учета затенения оборудованием и коммуникациями.

184. При проектировании производственных зданий, помещений и их отдельных зон (участков) по технологическим требованиям без естественного освещения и с недостаточным по биологическому действию естественным освещением (коэффициент естественной освещенности менее 0,1%) следует предусматривать следующие дополнительные санитарно-гигиенические требования:

184.1. Повышение нормы искусственного освещения в соответствии с ТНПА по проектированию искусственного освещения.

184.2. Устройство установок искусственного ультрафиолетового излучения (с эритемными лампами) или фотариев.

184.3. Производственные помещения без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением должны проектироваться, как правило, площадью не менее 200 м2. При необходимости меньших по площади помещений, их рекомендуется выделять стеклянными перегородками, если это допустимо по условиям технологии.

184.4. Для периодического отдыха работников (без снятия рабочей одежды) на расстоянии не более 200 м от рабочих мест должны предусматриваться места с естественным светом, при коэффициенте естественной освещенности на этих местах не менее 0,5%.

185. Характер и площадь остекления световых проемов производственных зданий и сооружений следует предусматривать из условия обеспечения норм естественного освещения, обеспечения допустимых параметров микроклимата.

186. Для ремонта остекления окон и фонарей и очистки стекол с обеих сторон, а также для обслуживания аэрационных проемов и осветительной арматуры должны использоваться проходы (площадки, лестницы для выхода на крышу и др.), специальные механизмы, устройства и приспособления, обеспечивающие удобное и безопасное выполнение указанных работ (устройства для подвески люлек, передвижные вышки и т.п.). Допускается использование для этих целей мостовых кранов с соблюдением требований охраны труда.

187. Очистка стекол световых проемов должна осуществляться в сроки:

187.1. Не реже 2 раз в год для помещений с незначительными выделениями пыли, дыма и копоти;

187.2. Не реже 4 раз в год для помещений со значительными выделениями пыли, дыма и копоти.

188. Светильники искусственного освещения должны содержаться в чистоте и исправности. Чистка светильников должна производиться не реже:

188.1. В помещениях с большими выделениями пыли, дыма или копоти -4 раза в месяц;

188.2. В помещениях со средними выделениями пыли, дыма или копоти - 3 раза в месяц;

188.3. В помещениях с малыми выделениями пыли, дыма или копоти - 2 раза в месяц;

188.4. Открытые пространства - не реже 3 раз в год.

189. Наблюдение за состоянием и эксплуатацией осветительных установок должно осуществляться специально назначенными лицами.

190. Лампы светильников в случае их порчи или износа подлежат немедленной замене лампами соответствующей мощности, указанной в проекте осветительной установки.

191. При пуске в эксплуатацию переоборудованных осветительных установок производится испытание их в отношении получения осветительного эффекта, соответствующего действующим нормам.

192. В случае изменения в назначении производственного помещения, а также при перестановке или замене одного оборудования другим, осветительные установки должны быть соответствующим образом переоборудованы и приспособлены к новым условиям.

193. Светильники местного освещения должны располагаться таким образом, чтобы для лиц, пользующихся ими, светящееся тело источника света было заслонено непрозрачной или густой светорассеивающей оболочкой и обеспечивалось отсутствие отраженной блёсткости.

ГЛАВА 9

ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-БЫТОВЫМ И

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

194. Санитарно-бытовые и вспомогательные помещения, их состав, размещение, размеры и оборудование должны соответствовать требованиям СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания», ведомственным нормативным правовым актам и ТНПА.

195. Использование бытовых помещений не по назначению категорически запрещается.

196. При размещении бытовых помещений в отдельно стоящих зданиях, предназначенных для обслуживания работников в отапливаемых производственных помещениях, отдельно стоящие бытовые здания должны соединяться с производственными зданиями отапливаемыми переходами.

197. У наружных входов во вспомогательные здания и помещения должны предусматриваться приспособления для очистки обуви от грязи.

198. Административные помещения и конструкторские бюро, располагаемые внутри производственных зданий, должны быть изолированы от производственных помещений. В случае расположения административных помещений в шумных цехах или по соседству с ними должна осуществляться звукоизоляция для снижения уровней шума на рабочих местах до гигиенических нормативов.

199. Размещение и состав бытовых помещений строительно-монтажных организаций должны соответствовать требованиям СанПиН № 11-07-94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительно-монтажных организаций», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 января 1994г.

200. Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, помещения курительных, уборных, умывальных, ручных ванн, полудушей, устройств питьевого водоснабжения и личной гигиены женщин, которые по условиям производства требуется располагать вблизи рабочих мест, допускается устраивать непосредственно в производственных зданиях, размещая их рассредоточено.

Курительные не допускается размещать в помещениях с производствами категорий А, Б, В1 – В3 по взрывопожарной и пожарной опасности.

Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения не допускается размещать у наружных стен, на антресолях и площадках в зданиях VII и VIII степеней огнестойкости.

201. Высоту бытовых помещений от пола до потолка следует принимать не менее 2,5м, в мобильных зданиях и в помещениях, размещаемых непосредственно в производственных зданиях - не менее 2,4 м.

202. В многоэтажных зданиях уборные, умывальные и душевые следует размещать над помещениями такого же назначения.

203. Допускается не предусматривать отапливаемые переходы между производственными и бытовыми помещениями в организациях при численности работников не более 30 человек в смену. При этом в производственных зданиях следует предусматривать помещения для хранения теплой верхней одежды. Кроме этого, отапливаемые переходы допускается не предусматривать в производственных зданиях с группой производственных процессов 2г.

204. В организациях, имеющих рабочие места для физически ослабленных лиц, инвалидов во всех бытовых зданиях следует предусматривать систему горизонтальных и вертикальных пешеходных и транспортных коммуникаций, а также определенные требования к оснащению, обеспечивающих возможность их использования данным контингентом работающих.

205. При производственных процессах групп 1а, 1б, 2а, 2б и 3а гардеробные могут быть общими для всех видов одежды. При производственных процессах групп 1в, 2в, 2г и 3б должны предусматриваться отдельные гардеробные для спецодежды для каждой из указанных групп. Гардеробные уличной и домашней одежды могут быть общими для всех групп производственных процессов.

206. Для всех групп производственных процессов при списочной численности работников в организации до 50 человек допускается предусматривать общие гардеробные для всех видов одежды.

207. Расстояние до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения от рабочих мест в производственных зданиях должна быть не более 75 м (для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата - не более 60 м), а от рабочих мест на площадке организации - не более 150 м.

208. Все санитарно-бытовые помещения должны ежесменно убираться и проветриваться.

209. Для хранения и очистки инвентаря и оборудования, предназначенных для уборки вспомогательных помещений, следует предусматривать помещения площадью не менее 3 м2, оборудованные мойками с подачей к ним холодной и горячей воды через смесители, а также приспособлениями для сушки уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (ведра, тряпки, щетки и т.д.) маркируется и применяется раздельно для туалетов, душевых, преддушевых комнат и других помещений.

210. Гардеробные, преддушевые, душевые, туалетные и др. санитарно-бытовые помещения и устройства должны ежесменно подвергаться влажной уборке и дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, разрешенных к применению Минздравом РБ.

211. Желоба, каналы, трапы, писсуары и унитазы в туалетах должны ежесменно прочищаться и промываться. Застаивание промывных и сточных вод на полу не допускается. Приборы, служащие для промывания унитазов, писсуаров и т.п., должны быть исправными. Полы в туалетах должны постоянно содержаться в сухом состоянии.

212. В душевых должны быть резиновые либо пластиковые коврики, вешалки для одежды и банных принадлежностей. Использование деревянных трапов и решеток не допускается. Банные принадлежности, резиновые либо пластиковые коврики, индивидуальная банная обувь должны ежесменно подвергаться дезинфекции разрешенными Минздравом РБ для этих целей дезинфицирующими средствами.

213. Душевые должны обеспечиваться горячей водой в количестве, достаточном для всех работающих, пользующихся душем. Должны составляться графики эксплуатации душевых рабочими отдельных смен и цехов.

214. При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые или разовые полотенца. Допускается использование воздушных осушителей рук. Выдаваемое мыло как для индивидуального, так и для коллективного пользования не должно раздражать кожу.

215. В состав бытовых зданий и помещений предприятий следует предусматривать помещения (объекты) общественного питания и  комнаты  отдыха в соответствии с нормами СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания». Использование производственных помещений для приема пищи запрещается.

216. Площадь комнаты приема пищи следует принимать из расчета 1 м² на одного посетителя, но не менее 12 м². Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плитой и холодильником. При численности работников в наиболее многочисленной смене до 10 человек вместо комнаты приема пищи предусматривается место площадью 6 м² для установки стола в общих гардеробных или гардеробных домашней (уличной и домашней) одежды.

217. Прием пищи на рабочих местах запрещается.

218. Помещения для личной гигиены женщин следует предусматривать при количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене более 15 человек. Количество санитарно-технических установок в помещениях для личной гигиены женщин следует определять из расчета 75 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, на 1 установку.

219. Помещения для личной гигиены женщин следует размещать в женских уборных с входами в них из тамбура уборных. В этих помещениях должны быть предусмотрены места для раздевания и умывальник.

220. Лечебно-профилактичекое питание, молоко отпускается работникам в пунктах питания или в особо выделенных помещениях, оборудованных в соответствии с действующими санитарными требованиями.

221. Пункты питания (столовые, столовые доготовочные, буфеты) должны удовлетворять санитарным требованиям, установленным для предприятий общественного питания.

222. Организация и размещение здравпунктов в организациях производится в соответствии с требованиями СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания »и ведомственных ТНПА.

ГЛАВА 10

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РАБОТАЮЩИХ СИЗ.

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТАЮЩИХ

223. Работники должны быть обеспечены СИЗ по нормам и в установленные сроки в соответствии с Правилами обеспечения работников СИЗ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты от 28 мая 1999г. № 67, Типовым перечнем СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 апреля 2000г. № 65, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» и действующими ТНПА.

224. Работа без предусмотренных нормами спецодежды и СИЗ запрещается.

225. Стирка и ремонт спецодежды должны производиться централизованно по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц, а в производствах, связанных с воздействием вредных химических веществ и инфицированных материалов - дегазации и дезинфекции в соответствии с отраслевыми ТНПА.

226. В особо опасных по выделению вредных химических веществ производствах, помимо противогазов, выдаваемых работникам для индивидуального пользования, должен быть обеспечен аварийный запас противогазов. Последний должен храниться в легко доступном месте.

227. При наличии на производстве значительного числа работников, пользующихся СИЗ (противогазы, респираторы, беруши, антифоны, наушники, средства виброзащиты и др.), должно быть выделено лицо, ответственное за сбор и выдачу СИЗ, контроль за их исправностью и перезарядкой.

228. Работники, получающие согласно действующим нормам СИЗ, должны проходить специальный инструктаж с обучением простейшим способам проверки исправности СИЗ и тренироваться в пользовании ими.

229. При работе с веществами, вызывающими раздражение кожи и обладающими аллергенным действием, а также для предупреждения вредного воздействия биологических объектов работники должны обеспечиваться защитными пастами (мазями, кремами) в количестве не менее 5,0 грамм для разового нанесения на чистую поверхность кожи рук (лица, шеи, предплечий) дважды за рабочую смену – до работы и после перерыва для отдыха и питания (приема пищи) и в других случаях, обусловленных организацией труда. Нанесенные защитные мази и кремы смываются перед перерывом для отдыха и питания (приема пищи) и по окончании рабочей смены. Указанные работники обеспечиваются также смывающими средствами, а в необходимых случаях – дезинфицирующими средствами.

230. В каждом цехе, а также в гардеробных должны иметься аптечки первой помощи с набором медикаментов и перевязочных материалов, укомплектованных с учетом производственных вредностей и возможных аварийных ситуаций применительно к каждому производственному участку.

231. Руководители подразделений организации несут ответственность за своевременное обеспечение СИЗ работников, осуществляют контроль за правильностью применения СИЗ.

232. Порядок пользования СИЗ должен быть изложен в инструкциях по охране труда с учетом конкретных условий, в которых они применяются. Работники должны быть проинструктированы (обучены) правилам пользования СИЗ и простейшим способам проверки их исправности.

233. Наниматель организует и несет ответственность за выполнение мер по обеспечению работников молоком, лечебно-профилактическим питанием, питьевым режимом в соответствии с ТНПА.

234. Лечебно-профилактическая помощь работникам в организации должна осуществляться в соответствии с действующими приказами, инструкциями и другими ТНПА Минздрава РБ.

235. Все работающие во вредных условиях труда должны проходить предварительные и периодические профилактические медицинские осмотры в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08 августа 2000г. № 33 «О порядке проведения осмотров работников» в сроки и в объеме, предусмотренные «Порядком проведения обязательных медицинских осмотров работников».

236. Ответственность за организацию, проведение и полноту охвата медицинскими осмотрами несет руководство организации.

237. Наниматель несет ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение.

238. С целью профилактики осложнений беременности и родов работницы в период установленной беременности подлежат трудоустройству в соответствии с методическими рекомендациями «Регламентация труда и рациональное трудоустройство женщин в период беременности», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 10 февраля 1998г. № 116-9711-98.

ГЛАВА 11

ТРЕБОВАНИЯ К НАДЗОРУ ЗА ВРЕДНЫМИ

ФАКТОРАМИ УСЛОВИЙ ТРУДА

239. В организациях должен осуществляться периодический контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах согласно ТНПА в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Периодичность и ТНПА, регламентирующие порядок контроля и

нормативные показатели параметров факторов условий труда.

| № п/п | Наименование фактора | Периодичность контроля | Наименование ТНПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микроклимат | не реже 2 раз в год, в холодный и теплый период года | СанПиН № 9-80-98, № 11-6-2002, ГОСТ 12.1.005-88. |
| 2. | Шум | не реже 1 раза в год | СанПиН № 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 |
| 3. | Вибрация (общая и локальная) | не реже 1 раза в год | ## ГОСТ 12.1.012-90 СанПиН № 2.2.4/2.1.8-10-33-2002 № 11-08-94 |
| 4. | Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны | Периодичность в соответствии с СанПиН № 11-19-94, ГОСТ 12.1.005-88 в зависимости от класса опасности химических веществ | ГОСТ 12.1.005-88. СанПиН № 11-19-94 с дополнениями № 11-6-2002 |
| 5. | Инфразвук, ультразвук, неионизирующие, электрические и электромагнитные, ультрафиолетовое, лазерное излучения, освещенность, аэроионизация | В соответствии с требованиями СанПиН на данный фактор. В сроки, зависящие от характера производства, но не реже одного раза в год. | ## В соответствии с требованиями СанПиН МЗ РБ на данный фактор |
| 6. | Ионизирующие излучения, работа с источниками ионизирующего излучения. | В соответствии с ТНПА | В соответствии с ТНПА |
| 7. | Характер трудовой деятельности: тяжесть и напряженность труда | При проведении комплексной оценки условий труда | СанПиН № 11-6-2002 Инструкция № 2.2.7.11-11-200-2003 |

240. Условиям труда в цехах и участках должна быть дана комплексная гигиеническая оценка в соответствии с СанПиН № 11-6-2002, для чего должен быть составлен график выполнения работ с указанием сроков выполнения. Ответственность за организацию работ и выполнение комплексной оценки условий труда возлагается на руководителя организации.

Работы считаются выполненными при заполнении сводной карты оценки условий труда, наличия протоколов (или принятой формы представления результатов работы ведомственной промышленно санитарной лабораторией) замеров физических факторов, микроклимата, освещенности, химического и пылевого загрязнения воздушной среды, результатов определения психофизиологических факторов.

241. Комплексная гигиеническая оценка условий труда должна проводиться нанимателем не реже 1 раза в 5 лет.

242. Контроль за выполнением комплексной оценки условий труда осуществляется территориальными органами госсаннадзора.

243. Результаты измерений вносятся в специальные формы для использования в АИС «Производственная среда и здоровье работающих».

244. Места и точки отбора проб и измерений, перечень определяемых параметров должны согласовываться с территориальными органами госсаннадзора.

245. Исследования проводятся при характерных производственных условиях. Нарушения технологического процесса, неисправность или неправильная эксплуатация оборудования и всех предусмотренных средств защиты должны быть зафиксированы в протоколе.

246. Для комплексной оценки условий труда в соответствии с СанПиН № 11-6-2002 с учетом особенностей технологического процесса контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса. Факторами, подлежащими обязательному контролю на всех рабочих местах, являются микроклимат, шум, освещенность. При пересмотре (изменении) ПДК для гигиенической оценки используется последний по времени утверждения норматив.

247. Результаты лабораторного контроля факторов условий труда, замеров и исследований на рабочих местах могут использоваться также при аттестации рабочих мест, паспортизации участков, цехов, предприятий.

248. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарно-эпидемиологического законодательства, постановления, предписания должностных лиц, осуществляющих госсаннадзор, разрабатывать и проводить мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего санитарного состояния и повышение гигиенической безопасности продукции, товаров, услуг, постоянно осуществлять действенный производственный контроль в соответствии с СанПиН 3 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003г. № 183.

249. Ответственность за организацию и соблюдению требований периодичности лабораторного контроля возлагается на руководство организации. Периодический выборочный контроль проводят лаборатории органов госсаннадзора.

250. В помещениях, где возможно выделение в воздух вредных химических веществ, надлежит производить исследование воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Программа проведения исследований воздушной среды ведомственными промышленными лабораториями подлежит согласованию с территориальными органами госсаннадзора.

251. В производственных помещениях, воздушная среда которых содержит вещества остронаправленного действия I-II классов опасности, должен предусматриваться автоматический контроль.

## 252. Санитарно-гигиенические требования к организациям черной металлургии отражены в Приложении 1.

253. Санитарно-гигиенические требования к организациям по производству и переработке цветных металлов отражены в Приложении 2.

254. Санитарно-гигиенические требования к организациям, цехам, участкам литейного производства отражены в Приложении 3.

255. Санитарно-гигиенические требования к организациям, занятым производством полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (далее – ПП и ИМС) отражены в Приложении 4.

## 256. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию для плазменной обработки материалов отражены в Приложении 5.

# Приложение 1

# к Санитарным правилам

# и нормам 2.2.1. 13-5-2006

# «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий»

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ

## ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Общие гигиенические требования к организациям черной металлургии при проектировании, содержании и эксплуатации (санитарно-защитная зона, требования к территории, производственным зданиям и сооружениям, технологическим процессам, производственному оборудованию, факторам условий труда, периодичности их контроля, санитарно-бытовому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, проведение профилактических медицинских осмотров) – по действующим ТНПА, настоящим санитарным правилам.

2. Легирующие материалы, содержащие вредные вещества I и II классов опасности либо выделяющие вредные химические вещества в газообразном состоянии, должны доставляться в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре.

3. В травильных отделениях должно предусматриваться:

-применение автоматических устройств для травления металла по заданной программе с дистанционным управлением;

-механизация транспортировки, погружения в ванны и выгрузка металла из ванн, его промывки и нейтрализации;

-сушильно-моечные машины непрерывного действия для сушки и мойки металла, обеспеченные необходимой вентиляцией;

-расположение постов управления травлением в местах вне действия испарений из ванн (воды, кислот);

-механизация слива и обезвреживания отработанных растворов.

4. Все операции, связанные с обслуживанием агрегатов для нанесения покрытий (доставка и загрузка сырья, заполнение ванн, смена растворов, чистка днища ванн и др.), должны быть механизированы.

5. Конструкция термических печей должна обеспечивать:

-механизацию посадки металла в печь и выдачу его из печи;

-дистанционное (с пульта) управление механизмами печи;

-механизацию подачи топлива, шуровки, чистки колошниковых решеток, очистки от шлака и удаление шлака;

-защиту от попадания пыли, золы в воздух рабочих помещений.

6. При невозможности осуществления местной вытяжки или общего

вентилирования внутри закрытых емкостей, а также при газовой и плазменной резке лома, окрашенного свинецсодержащими красками, следует пользоваться полумасками с принудительной подачей в подмасочное пространство чистого воздуха с температурой, соответствующей ее оптимальным величинам в зависимости от периода года.

7. Действующие организации должны иметь утвержденный проект предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ). Величины ПДВ и материалы по их обоснованию должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферного воздуха от загрязнения и утверждены в установленном порядке.

8. В пусковые комплексы должны включаться все мероприятия, необходимые для защиты атмосферного воздуха от загрязнения выбросами данного производства.

9. При капитальных ремонтах и реконструкции металлургических агрегатов должны быть осуществлены мероприятия по строительству газопылеулавливающих установок для источников выбросов в атмосферу, не имеющих таких установок, а также по модернизации и усовершенствованию существующего газопылеулавливающего оборудования.

10. Профилактические и капитальные ремонты газопылеулавливающих сооружений проводятся по годовому графику, согласованному с графиком остановки основных производственных агрегатов. Работа основных агрегатов с отключенными газопылеулавливающими сооружениями запрещается.

11. В случае аварийной остановки газопылеулавливающего сооружения основное оборудование должно отключаться немедленно после окончания технологического цикла. В случае непрерывного технологического цикла составляется график ликвидации аварийной ситуации. Во всех случаях аварийной остановки составляется акт по установленной форме.

12. Обязательному санитарному контролю подлежит содержание в атмосферном воздухе ведущих вредных веществ, присутствующих в выбросах любого предприятия черной металлургии - окись углерода, сернистый газ, окислы азота, пыль. В дополнение к ним, в зависимости от состава производств и местной санитарно-гигиенической ситуации, могут определяться специфические загрязнители по согласованию с территориальными органами госаннадзора.

# Приложение 2

# к Санитарным  правилам и

# нормам 2.2.1. 13-5-2006

# «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий»

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

1. Общие санитарно-гигиенические требования к организациям по производству и переработке цветных металлов при проектировании, содержании и эксплуатации (санитарно-защитная зона, требования к территории, производственным зданиям и сооружениям, технологическим процессам, производственному оборудованию, факторам условий труда, периодичности их контроля, санитарно-бытовому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, проведение профилактических медицинских осмотров) – по действующим ТНПА, настоящим санитарным правилам.

2. С учетом выделяющихся вредных веществ должно быть исключено взаимовлияние следующих производственных участков:

складов сырьевых материалов и участков их подготовительной переработки, всех процессов, связанных с дроблением, измельчением материалов, цехов обжиговых, прокалочных, спекательных, агломерационных, плавильных (всех видов плавки), гидрометаллургических, гидрохимических, электролиза, рафинирования; отделений приготовления, очистки растворов; приготовления, хранения реагентов; флотации, приготовления электролита, выщелачивания, сгущения, фильтрации, сушки, обработки и ремонта ковшей, ремонта сводов плавильных печей, очистки и промывки съемного оборудования и разъемных коммуникаций, отделений расфасовки, упаковки, складов готовой продукции, отделений обезжиривания промстоков, пылегазоочистки, дымососов, обеспечивающих работу сушильных печей, вакуум-насосных отделений, парков самоходной техники и электрокар, помещений КИП, пультов управления, мест отдыха и приема пищи.

3. Для заполнения светопроемов в производственных помещениях с выделением фтористых соединений, а также в других цехах при размещении их вблизи фтористых производств должны применяться светопрозрачные материалы, устойчивые к воздействию фтора.

4. Процессы приготовления растворов, содержащих вредные вещества I-II класса опасности, должны быть механизированы или автоматизированы и выполняться в аспирируемых условиях.

5. На участках приготовления и применения реагентов необходимо

предусматривать местные отсосы:

-от камер вскрытия и опорожнения тары с реагентами;

-от питателей реагентов, реакторов и сборочных чанов;

-от аппаратуры обезвреживания в отделении обезвреживания промышленных стоков.

6. Гардеробные производств, где у рабочих имеется необходимость нанесения на кожу лица защитных мазей перед работой или ожиряющих кремов после мытья в душе по окончании смены, должны быть оборудованы зеркалами.

7. Здравпункты должны иметь комплект инактиваторов, позволяющих нейтрализовать агрессивные производственные вещества (после промывания пораженного участка водой) при попадании их на кожу или в глаза.

# Приложение 3

# к Санитарным  правилам и

# нормам 2.2.1. 13-5-2006

# «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий»

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЦЕХАМ, УЧАСТКАМ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1. Общие гигиенические требования к организациям, цехам, участкам литейного производства при проектировании, содержании и эксплуатации (санитарно-защитная зона, требования к территории, производственным зданиям и сооружениям, технологическим процессам, производственному оборудованию, факторам условий труда, периодичности их контроля, санитарно-бытовому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, проведение профилактических медицинских осмотров) – по действующим ТНПА, настоящим санитарным правилам.

2. Расстояния между литейными и другими цехами (механосборочными, инструментальными и др.) должны иметь санитарные разрывы не менее указанных величин в зависимости от производительности предприятия:

для 10 тыс. т. в год                                              -  20 м;

для 11 - 20 тыс. т. в год                                        - 25 м;

для 21 - 50 тыс. т. в год                                        - 30 м;

свыше 50 тыс. т. в год                                          - 50 м.

3. Ширина зданий литейных цехов не ограничивается. Литейные цеха мелкого, среднего и крупного литья поточного производства следует размещать в зданиях прямоугольной конфигурации в отношением сторон в пределах 1:1 —1:3. Здания цехов крупного и тяжелого литья единичного производства, а также стального литья могут иметь вытянутую форму в плане с соотношением сторон более 1 также Г- и Т-образные формы, П-и Ш-образные формы плана зданий литейных предприятий не допускаются.

4. Технологические процессы в литейном производстве должны проводиться по технологическим инструкциям, утвержденным техническим руководителем предприятия (организации), и быть согласованы с органами госсаннадзора в установленном порядке.

5. Сушка форм и стержней должна производиться способами, исключающими выделение в рабочие помещения вредных веществ.

6. Рециркуляция воздуха для целей отопления в основных литейных цехах не допускается (за исключением складов металла).

7. Материалы для приготовления формовочных смесей должны хра-

ниться в отдельных помещениях, размещаемых вне пределов производственных участков.

8. Забор снаружи приточного воздуха для систем механической вентиляции должен производиться преимущественно через боковые отверстия здания на высоте от уровня земли не менее 2м в местах наименьшего его загрязнения, но не более 30 % ПДК.

9. Все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей должны быть механизированы.

10. Конструкция дробеочистных установок не должна допускать вылетание из них дроби.

# Приложение 4

# к Санитарным  правилам и

# нормам 2.2.1.13-5-2006

# «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий»

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАНЯТЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ

## ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

1. Общие санитарно-гигиенические требования к организациям, занятых производством ПП и ИМС при проектировании, содержании и эксплуатации (санитарно-защитная зона, требования к территории, производственным зданиям и сооружениям, технологическим процессам, производственному оборудованию, факторам условий труда, периодичности их контроля, санитарно-бытовому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, проведение профилактических медицинских осмотров) – по действующим ТНПА, настоящим санитарным правилам.

2. Производственные помещения участков приготовления химических реактивов, очистки технологической оснастки и узлов оборудования от химических загрязнений, фотолитографии, технохимии, диффузии и окисления, вакуумного напыления, сборки ПП и ИМС, испытания приборов должны быть изолированы друг от друга.

3. Устройство полов помещений должно предохранять от возможного возникновения электростатических зарядов, превышающих ПДУ. В целях устранения возникновения статического электричества следует использовать материалы для покрытия, одежды, инструментов, обладающие достаточно большой проводимостью.

4. В конструкции рабочего стола необходимо предусматривать достаточную для размещения предметов труда площадь столешницы, окрашенной в светлые тона, а также подлокотники для удобного расположения рук и подставку для ног.

5. При изготовлении ПП и ИМС для наблюдения за деталями, характеризующимися по размерам разрядом зрительных работ высокой точности, должны использоваться оптические приборы, преимущественно бинокулярные стереоскопические микроскопы с телевизионными экранами.

6. Удаление воздуха вытяжными вентиляционными системами должно осуществляться через решетки, расположенные либо в нижней части стен, либо в полу помещения. Системы отопления в производственных помещениях ПП и ИМС должны проектироваться воздушными, совмещенными с приточной вентиляцией.

7. Использование рециркуляции воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственных участков с применением гидридных технологических газов не допускается.

8. В помещениях ПП и ИМС при обеспечении оптимальных параметров микроклимата температура внутренних поверхностей стен и пола не должна отличаться от температуры воздуха более чем на 2°С .

9. Рабочие места производственных участков следует оборудовать световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о нарушении режима работы систем местной вытяжной вентиляции,

10. Типовое пылезащитное оборудование, в котором применяются вредные вещества, должно иметь сбалансированный режим работы местной приточной и вытяжной вентиляции в рабочих сечениях и сигнализацию, оповещающую о разбалансировке приточного и удаляемого воздуха в рабочем объеме оборудования. Следует в основном использовать пылезащитное оборудование с встроенными воздушными завесами, отсекающими рабочий объем от зоны дыхания.

11. Искусственную ионизацию воздуха следует проектировать в изолированных от наружного воздуха кондиционируемых производственных помещениях ПП и ИМС I и II классов чистоты при многоступенчатой фильтрации приточного воздуха через фильтры тонкой очистки из синтетических тканей типа ФПП.

12. Искусственная ионизация в помещениях, где в воздухе находятся пары и газы химических веществ и пыль в концетрациях, превышающих ПДК, не допускается.

13. В целях поддержания оптимального уровня ионизированности воздуха предпочтение следует отдавать автоматическим системам ионизации и контроля ее уровня.

14. Источники аэроионов стационарных ионизаторов воздуха следует встраивать в воздухораспределители приточного воздуха, размещенные выше обслуживаемой ими рабочей зоны и подающие воздух горизонтальными или направленными сверху вниз струями, предусматривая автоматическое или ручное дистанционное управление производительностью ионизаторов, отключение их npи прекращении и включение при возобновлении подачи воздуха.

15. В производственных помещениях, предназначенных для ПП и ИМС, должно предусматривать естественное и искусственное освещение. Расположение производственных помещений с постоянными рабочими местами в зданиях без естественного света допускается лишь при специальном обосновании технологической необходимости.

16. Для производственных помещений, где выполняются точные зрительные работы, должны предусматриваться солнцезащитные устройства.

17. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) должен составлять:

-при боковом освещении - не менее 2,5;

-при верхнем или верхнем и боковом - не менее 7.

18. В качестве источников света в установках общего и местного освещения должны применяться люминесцентные лампы типа ЛБ, на операциях, требующих цветоразличения, следует использовать лампы типов ЛДЦ, ЛЕ.

19. Освещенность от общего освещения в системе комбинированного должна быть не менее 30 лк npи коэффициенте запаса не менее 1,3. Показатель ослепленности должен быть не более 20, коэффициент пульсации освещенности установок общего освещения не должен превышать 20%.

20. Освещенность на рабочих местах, предназначенных для выполнения точных зрительных работ должна устанавливаться в соответствии с ведомственными нормами. Минимально допустимый уровень освещенности на рабочих местах при выполнении точных зрительных работ должен быть не ниже 1000 лк. Максимальная освещенность на рабочем месте (поверхности) при коэффициенте отражения более 0,5 не должна превышать 3500 лк.

21. На рабочих местах, предназначенных для выполнения работ с постоянным использованием микроскопа, освещенность от системы комбинированного освещения должна быть не ниже 2500 лк при К отражения равном 0,5 и не более 3500 лк при К отражения поверхности монтажного стола более 0,5.

22. Яркость рассматриваемых под микроскопом объектов должна находиться в пределах 500—1500 кд/м2.

23. При выполнении точных зрительных работ с самосветящимися объектами (средствами отображения информации с самосветящимися символами, знаками и т.п.) освещенность на поверхности устройств отображения информации не должна превышать 300 лк.

24. Производственные операции, требующие по технологии неактиничного освещения, должны быть изолированы в отдельные помещения.

25. В производственных помещениях производства ПП и ИМС следует предусматривать автоматическое управление установками искусственного освещения в светлое время суток с целью компенсации естественного освещения.

26. При выполнении точных зрительных работ при искусственном освещении следует предусматривать динамичный (изменяющийся во времени по спектру и интенсивности) режим освещения с применением автоматического управления и регулирования осветительных установок.

27. В помещениях, где производятся точные сборочные или аналогичные им работы (микросборка ПП и ИМС, совмещение фотошаблонов и пластин, микроскопический контроль), нормируемые уровни шума должны соответствовать уровню 65 дБА.

# Приложение 5

# к Санитарным  правилам и

# нормам 2.2.1. 13-5-2006

# «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий»

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ

## ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

## 1. Общие санитарно-гигиенические требования к устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов на предприятиях, в цехах и участках при проектировании, содержании и эксплуатации (санитарно-защитная зона, требования к территории, производственным зданиям и сооружениям, технологическим процессам, производственному оборудованию, факторам условий труда, периодичности их контроля, санитарно-бытовому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, проведение профилактических медицинских осмотров) – по действующим ТНПА, настоящим санитарным правилам.

2. Требования распространяются на все виды плазменных установок, генерирующих плазму (УПУ, УМП, УПР, УПН, АПР-401, 403, «Кристалл», «Зенит», «Плазма-4», УМПО и др.), предназначенных для работ вручную, в полуавтоматическом, автоматическом режимах, в том числе с числовым программным управлением.

3. При эксплуатации плазменных установок возможно воздействие на рабочих опасных и вредных производственных факторов - повышенный уровень постоянного высокочастотного шума, низкочастотного ультразвука, электромагнитного излучения в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном и ВЧ – диапазонах, повышенная ионизация воздуха, повышенная запыленность воздуха рабочей зоны аэрозолями металлов, их окислов, карбидов, силицидов, боридов, озона, окислов азота, психофизиологические факторы.

4. Плазменные участки следует размещать в отдельных помещениях или на изолированных участках цеха. Отдельные помещения должны предусматриваться для плазменного напыления, плазменно-механической обработки, ручной и полуавтоматической плазменной резки.

5. Свободная площадь, не занятая оборудованием, должна составлять не менее 10м2 на одного работника.

6. Полуавтоматические и автоматические плазменные установки должны иметь встроенные отсосы. Местные отсосы должны быть встроены в технологическую оснастку механизированных поточных и конвейер-

ных линий. При монтажных и других работах на нестационарных рабочих местах допускается использование вытяжных устройств, не связанных жестко с оборудованием и оснасткой.

7. В технологической документации должны быть указаны основные и вспомогательные средства технологического оснащения, включая защитные, транспортные устройства и средства, обеспечивающие безопасные условия работы.

8. В паспорте технологического оборудования должны быть указаны параметры шума, средства защиты от оптического излучения и шума, тип укрытия для локализации и удаления вредных веществ, производительность местной вентиляции.

9. При размещении на участке нескольких плазменных установок необходимо исключать возможность суммирования уровней неблагоприятных факторов путем применения ширм, кабин, ограждений зоны плазмотрона кожухом, а также путем рациональной планировки участка.

10. Постоянные рабочие места должны быть обеспечены средствами коллективной защиты от шума и ЭМП - излучения неионизирующей части спектра — экранами.

11. Обезжиривание поверхностей обрабатываемых материалов, изделий следует производить на стационарных местах, оборудованных местными отсосами. Запрещается применять для обезжиривания трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорированные углеводороды, при взаимодействии которых с озоном возможно образование фосгена. Необходимо предусмотреть защиту кожных покровов от проникновения вредных веществ, используемых для обезжиривания.

12. Тара для обезжиривающих растворов должна быть емкостью не более 200,0 мл, изготавливаться из эластичного материала, позволяющего обеспечить принудительную подачу раствора. Использованный материал (ветошь, салфетки) следует собирать в емкости из небьющегося и негорючего материала, с плотно закрывающейся крышкой.

13. В сборочно-сварочных и механических цехах при конвейерной или поточной технологии необходимо выделять плазменные участки ограждениями на высоту не менее 3,5 м.

14. Стены, потолки и внутренние конструкции отдельных помещений, а также ограждения должны иметь звукопоглощающую облицовку, окрашиваться в светлые тона с применением цинковых и титановых белил или желтого крона, поглощающих ультрафиолетовые лучи.

15. Наименьшее значение искусственной освещенности на рабочих поверхностях при системе комбинированного освещения должно быть не менее 1000 лк, при системе общего освещения - не менее 300 лк - для участков ручной и полуавтоматической плазменной обработки; для участков с использованием машин с числовым программным управлением - соответственно 750 и 300 лк.

16. Оборудование, применяемое для плазменной технологии, должно быть обеспечено местными отсосами. Эффективность местных вытяжных устройств должна быть не менее 90% для стационарных устройств типа кабин, укрытий, вытяжных шкафов (напыление, сварка, резка, ПМО) и не менее 75% для перемещаемых устройств, встроенных в технологическое оборудование.

17. Плазменное напыление, сварку, а также ручную плазменную резку малогабаритных изделий необходимо осуществлять в укрытиях с нижним (от решетчатого поддона) или боковым отсосом воздуха. Скорость движения воздуха в рабочем проеме укрытия должна быть не менее 1,5 м/с.

18. Напыление крупногабаритных деталей следует производить в вентилируемой камере с удалением воздуха снизу через напольные решетки и подачей приточного воздуха сверху через перфорированный воздуховод. Подача и удаление воздуха должны производиться в равных объемах.

19. Механизированная и автоматизированная плазменная резка должна выполняться на раскроечном столе, оснащенном нижними (боковыми) секционными отсосами с автоматическим управлением дроссель-клапанами, включающими рабочие секции отсоса. При машинной резке вытяжная вентиляция должна встраиваться в раскроечные, рамы. Допускается использование воздухоприемных устройств вдоль раскроечной рамы с управляемыми клапанами или встроенные воздухоприемники, передвигающиеся вдоль стола вместе с кареткой, на которой укреплен резак. Выбор конструкции отсоса определяется типом и размером раскроечной рамы. Скорость движения воздуха в плоскости реза должна быть не менее 1,5 м/с (при открытой поверхности стола).

20. При плазменно-механической обработке должны быть предусмотрены местные вытяжные устройства, разработанные применительно к станку и изделию и обеспечивающие локализацию вредных веществ. Скорость в рабочем сечении отсоса принимается не менее 2,5 м/с.

21. Плазменное напыление необходимо проводить в кабинах или камерах. Стенки кабины должны иметь слоистую структуру и состоять из звукопоглощающих материалов. Передние стенки кабин следует закрывать створкой со встроенными в нее светофильтрами.

22. Конструкция камер для работ в контролируемой атмосфере должна предусматривать пневмомеханизированную пылеочистку внутренних стенок от осевшей пыли.

23. Ручную плазменную сварку необходимо выполнять на столах, оборудованных панелями равномерного всасывания с козырьками. Скорость движения воздуха в зоне выделения вредных веществ должна быть не менее 1,5 м/с.

24. При ручной плазменной резке листового металла на стационарных местах необходимо применять секционные раскроечные столы с нижнебоковыми отсосами. При ширине стола более 1,5 м отсос должен быть двухсторонним. Скорость движения воздуха в плоскости реза должна быть не менее 1,5 м/с.

25. При механизированной плазменной резке на машинах шарнирного и прямоугольного типа рабочее место резчика должно быть организовано в кабине, обеспечивающей нормируемые уровни вредных производственных факторов.

26. При автоматизированной плазменной резке на машинах с числовым программным управлением пульт управления должен быть экранирован от шума и оптического излучения.

27. При плазменной резке труб допустимо использование верхних полукольцевых отсосов с последующей очисткой воздуха. Скорость удаления аэрозоля из зоны реза должна быть не менее 1,6 м/с.

28. Автоматизированные процессы плазменной сварки и наплавки мелких изделий должны выполняться в вентилируемых укрытиях с открывающимися проемами для установки и съема изделия.

29. Специализированные станки (карусельные, токарные), разрабатываемые для плазменно-механической обработки, должны быть оборудованы встроенными вытяжными устройствами, экранами для ограничения распространения звуковых и электромагнитных колебаний и при необходимости устройством для дробления и механизированной уборки стружки.

30. При выполнении плазменно-механической обработки на станках серийного выпуска конструкции воздухоприемных и светозащитных устройств следует приспосабливать к типу станка и виду обрабатываемых деталей.

31. Для плазменно-химической технологии и плазменной металлургии должно быть предусмотрено герметичное оборудование. Необходимо устройство местного отсоса над загрузочным отверстием.

32. Местные отсосы должны быть встроены в плазменно-химическое оборудование. Следует обеспечить отсосы от желобов шлаковых окон плазменных печей, ковшей.

33. Ремонтные работы при плазмохимической и плазменно-металлургической технологии должны выполняться после предварительной очистки и нейтрализации вредных веществ. Работы по очистке оборудования должны быть механизированы и выполняться в условиях эффективной вентиляции.

34. Спецодежда работников, обслуживающих плазменные установки для напыления, резки, наплавки, ПМО, должна подвергаться ежедневному обеспыливанию. Химчистку спецодежды необходимо обеспечить не реже 1 раза в месяц.

35. На участках плазменной технологии должны быть помещения со шкафами для хранения средств индивидуальной защиты (защитные щитки, очки, маски, респираторы, перчатки, коврики диэлектрические и др.).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ

Переработаны и актуализированы – ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» - (С.М. Соколов, Г.Е. Косяченко,  В.В.Шевляков, Р.Д. Клебанов, О.Г. Зезюля);

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - (А.В. Ракевич, И.П. Голотик);

ГУ «Минский городской центр гигиены, эпидемиологии» -

(З.М. Осос, С.Л. Першина.);

ГУ «Слуцкий районный центр гигиены, эпидемиологии» –

(В.А. Стажинский ).

Рецензированы:

ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - (М.А. Сахарова).

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - (Т.Н. Городецкая);

ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - (Е.Н. Андросик, Л.Е. Ракевич).

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 03.04.06г. №40, введены в действие 04 июля 2006г.

3. Введены взамен СанПиН МЗ РБ № 9-94 РБ 98 «Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53;

СН № 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», утвержденные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 05 ноября 1971 г.;

СанПиН № 2527-82 МЗ СССР «Санитарные правила для предприятий черной металлургии», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР № 2527-82 от 20 июня 1982 г.;

СанПиН № 2528-82 МЗ СССР «Санитарные правила для предприятий цветной металлургии», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР № 2528-82 от 24 февраля 1982 г.;

СанПиН № 4053-85 МЗ СССР «Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов», утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР № 4053-85 от 13 декабря 1985 г.;

СанПиН № 5183-90 МЗ СССР «Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков), утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР № 5183-90 от 23 июля 1990 г.;

МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений», утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР № 4425-87 от 15 сентября 1987 г.

4. Согласованы с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.12.2005г. № 10-01-08/2702п.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п |  | С. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения, область применения | 2 |
| 2. | Основные термины и определения | 3 |
| 3. | Требования к выбору площадки для строительства и проектирования промышленных предприятий, производственных зданий, сооружений, технологических процессов | 5 |
| 4. | Требования к размещению, эксплуатации и содержанию производственных зданий, сооружений | 7 |
| 5. | Требования к производственным помещениям и оборудованию, их содержанию и эксплуатации | 9 |
| 6. | Требования к вентиляции, отоплению и кондиционированию | 13 |
| 7. | Требования к водоснабжению, канализации | 22 |
| 8. | Требования к освещению | 24 |
| 9 | Требования санитарно-бытовым и вспомогательным помещениям | 27 |
| 10 | Требования по обеспечению работающих СИЗ . Медико-санитарное обслуживание работающих | 30 |
| 11 | Требования к надзору за вредными факторами условий труда | 32 |
| 12 | Приложение 1 | 35 |
| 13 | Приложение 2 | 37 |
| 14 | Приложение 3 | 39 |
| 15 | Приложение 4 | 41 |
| 16 | Приложение 5 | 44 |
| 17 | Информационные сведения | 49 |