УДК 628.35(075.8)

ББК  38.761.2

М43

Рецензент – доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение» УО «Брестский государственный технический университет», канд. техн. наук В. М. Новиков

Меженная, О. Б.

М43

Технология очистки городских сточных вод : учеб.-метод. пособие  по выполнению курсового проекта: в 2 ч. Ч. II. Биологическая очистка / О.Б. Меженная, О. В. Ковалева ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2010. – 99 с.

ISBN 478-985-468-691-2(ч.2)

Пособие издается в двух частях. В первой части (Гомель, 2010) были изложены основы очистки городских сточных вод механическими методами. Даны методические указания по определению расходов сточных вод, количества жителей, концентрации загрязнений сточных вод и проектированию решеток, песколовок, первичных отстойников, обезвоживанию песка, интенсификации первичного осветления.

Во второй части рассмотрены основы очистки городских сточных вод биологическими методами. Даны методические указания по проектированию биологических фильтров, аэротенок, приведены примеры расчета.

Предназначено для студентов специальности 1-70 04 03  «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».

УДК  628.35(075.8)

ББК 38.761.2

ISBN 478-985-468-691-2(ч.2)             ( Меженная О.Б., Ковалева О. В., 2010

ISBN 478-985-468-652-3                          ( Оформление. УО «БелГУТ», 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение …………………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Объем и состав проекта……………………………………….………………… | 4 |
| 2 Основы биологической очистки сточных вод…….………..………………… | 5 |
| 3 Биологические фильтры………………………………………………………… | 8 |
| 3.1 Биофильтры с объемной загрузкой…………………………………………… | 9 |
| 3.2 Биофильтры с плоской загрузкой…………………………………………….. | 18 |
| 3.3 Водораспределительная система биофильтров…………………….………… | 23 |
| 4 Расчет аэротенков…..……………….……………..……….…….……………… | 34 |
| 4.1 Аэротенки-смесители без регенераторов………………….…………….…… | 38 |
| 4.2 Аэротенки-смесители с регенераторами………..……….....……….……….. | 43 |
| 4.3 Аэротенки-вытеснители без регенераторов………………….…….……….. | 46 |
| 4.4 Аэротенки-вытеснители с регенераторами………………….……….……… | 50 |
| 4.5 Аэротенки-отстойники………………………………………...……….……… | 55 |
| 4.6 Системы аэрации аэротенков……………………………..…….……………… | 60 |
| 4.7 Аэротенки-нитрификаторы………………………….………….……………… | 81 |
| 4.8 Аэротенки-нитрификаторы с добавкой биоразлагаемых органических веществ…………………………………………………………….………………. | 85 |
| 4.9 Денитрификаторы ………………….………………………………………….. | 89 |
| 4.10 Аэротенки для биолого-химической очистки от фосфора………………… | 92 |
| Список использованной и рекомендуемой литературы .……………………… | 98 |

Введение

В курсовом проекте по дисциплине «Технология очистки городских сточных вод» студент должен рассчитать и запроектировать очистную канализационную станцию для совместной биологической очистки бытовых и производственных сточных вод.

Очистка сточной воды от содержащихся в ней загрязнений проводится, как правило, в несколько стадий. Основной принцип последовательности расположения очистных сооружений – удаление из сточных вод загрязнений по их снижающейся крупности. В данном пособии рассмотрены основы очистки городских сточных вод биологическими методами.

Назначение курсового проекта – закрепить теоретические знания студентов в области очистки городских сточных вод, развить навыки самостоятельной работы при проектировании очистных сооружений.

1 Объем и состав проекта

В состав проекта входят пояснительная записка и чертежи. В поясни-тельной записке должны быть отражены все этапы проектирования:

1 Анализ исходных данных для проектирования (месторасположение населенного пункта, природные и геологические условия района строительства, расходы сточных вод, нормы водоотведения, санитарная характеристика водоема и т. п.).

2 Определение концентрации загрязнений бытовых сточных вод, поступающих на очистные сооружения; вычисление эквивалентного и приведенного числа жителей.

3 Выбор состава очистных сооружений (схема очистной станции).

4 Описание и расчет сооружений очистной станции, предусмотренных выбранной схемой очистки. Расчет очистных сооружений должен сопровождаться простейшими схемами сооружений, выполненными в карандаше в одну линию с указанием основных размеров.

5 Описание генплана очистной станции и расчет высотной схемы очистных сооружений на станции.

Пояснительная записка должна быть краткой. В нее следует включать расчеты, самые необходимые пояснения и обоснования принятых решений.

Графическая часть курсового проекта должна содержать:

1 Генеральный план очистной станции, выполненный в масштабе 1:500, 1:750, 1:1000,  с указанием всех основных и вспомогательных сооружений, соединительных трубопроводов и лотков между сооружениями, дорог, насыпей, выемок, элементов благоустройства и т. д.

2 Профили движения сточных вод и осадков по очистным сооружениям и коммуникациям, выполненные в масштабах 1:500, 1:750, 1:1000 (горизонтальный), 1:50–1:100 (вертикальный).

3 Технологические чертежи одного из сооружений очистной станции в масштабе 1:50–1:100.

Объем графической части проекта – 1,5–2 стандартных листа.

2 основы биологической очистки сточных вод

Процесс биологической очистки основан на способности микроорганизмов использовать растворенные органические вещества сточных вод для питания в процессе жизнедеятельности. Часть органических веществ превращается в воду, диоксид углерода, нитрит- и сульфат-ионы, часть идет на образование биомассы.

Сооружения биологической очистки можно условно разделить на два вида:

1) с очисткой в условиях, близких к естественным;

2) с очисткой в искусственно созданных условиях.

К первому виду относятся поля фильтрации и орошения (земельные участки, в которых очистка происходит за счет фильтрации через слой грунта), а также биологические пруды (неглубокие водоемы, в которых происходит очистка, основанная на самоочищении водоемов).

Второй вид составляют такие сооружения, как биофильтры и аэротенки. Биофильтр – резервуар с фильтрующим материалом, поверхность которого покрыта биологической пленкой (колония микроорганизмов, способных сорбировать и окислять органические вещества из сточных вод). Аэротенк – резервуар, в котором очищаемые стоки смешиваются с активным илом (биоценоз микроорганизмов, также способных поглощать органику из стоков).

Биологическая очистка является основным методом обработки городских сточных вод. Существуют аэробные и анаэробные методы биологической очистки сточных вод. При аэробной очистке микроорганизмы культивируются в активном иле и биопленке.

Активный ил является амфотерной коллоидной системой. Элементный химический состав активных илов для городских сточных вод имеет формулу C54H212O82N8S7. Сухое вещество активного ила содержит 70(90 % органических и 10(30 % неорганических веществ. Кроме живых организмов, в иле содержится субстрат – различные твердые остатки, к которым крепятся микроорганизмы. По внешнему виду активный ил представляет собой комочки и хлопья размером 3(150 мкм и с высокой удельной поверхностью – около 1200 м2 на 1 м3 ила.

Сообщество живых организмов, населяющих активный ил или биопленку, называют биоценозом. Биоценоз активного ила представлен в основном 12 видами микроорганизмов и простейших.

Биоценоз активных илов состоит из бактерий, простейших, плесневых грибов, дрожжей, актиномицет, личинок насекомых, рачков, водорослей и др. Основное разрушение органических загрязнений в стоках осуществляется бактериями. В 1 м3 ила содержится 2·1014 бактерий. В активном иле они находятся в виде скоплений, окруженных слизистым слоем (зооглеи). Бактерии представлены такими типами, как псевдомонас, бациллус, нитробактер, нитросомонас и др.

Состав биоценоза ила зависит от наличия и концентрации в сточной воде разнообразных органических веществ. Только основная группа бактерий (80(90 %) участвует в процессе очистки сточных вод, остальное содержание ила составляют сопутствующие группы микробов. При высоком содержании органики в сточной воде преобладают гетеротрофные бактерии, при снижении питательных веществ увеличивается количество хищных простейших.

Качество ила определяется скоростью его осаждения и степенью очистки жидкости. Состояние активного ила характеризует иловый индекс, который зависит от способности ила к осаждению. Крупные хлопья оседают быстрее, чем мелкие.

Биопленка растет на наполнителе биофильтра и имеет вид слизистых образований толщиной 1(2 мм. Видовой состав биопленки более разнообразен, чем активного ила. Биопленка состоит из бактерий, грибов, дрожжей, личинок насекомых, червей, клещей и других организмов. В 1 м3 биопленки содержится 1·1012 бактерий.

Зависимость скорости биологической очистки от различных факторов. При заданной степени очистки основными факторами, влияющими на скорость биохимических реакций, являются концентрация потока, содержание кислорода в сточной воде, температура и pH среды, содержание биогенных элементов, а также тяжелых металлов и минеральных солей.

Турбулизация потока сточной воды приводит к увеличению скорости поступления питательных веществ и кислорода к микроорганизмам, что увеличивает скорость очистки. Турбулизация обеспечивается интенсивным перемешиванием подаваемым воздухом или механическим способом.

Повышение температуры сточной воды увеличивает скорость протекания очистки в 2(3 раза, но только в пределах 20(30 °С. При этом необходимо проводить более интенсивную аэрацию, так как растворимость кислорода с увеличением температуры падает.

При более низких температурах замедляется процесс адаптации бактерий к новым видам загрязнений, ухудшаются процессы нитрификации, флокуляции и осаждения активного ила.

Соли тяжелых металлов сорбируются активным илом, при этом снижается биохимическая активность ила и происходит его вспухание из-за интенсивного развития нитчатых форм бактерий. По степени токсичности тяжелые металлы можно расположить в следующем порядке: Sb > Ag > Cu > > Hg > Co > Ni > Pb > Cr3 > V > Cd > Zn > Fe.

Абсорбция и потребление кислорода. В процессе аэрации вода насыщается пузырьками воздуха, затем кислород из пузырьков абсорбируется водой и переносится к микроорганизмам.

Перенос кислорода из газовой фазы к клеткам происходит в два этапа. На первом этапе осуществляется перенос кислорода из воздушных пузырьков в основную ассу жидкости, на втором – перенос абсорбированного кислорода из основной массы жидкости к клеткам под действием турбулентных пульсаций. Скорость всего процесса лимитируется диффузионным сопротивлением воды при абсорбции кислорода. Наиболее надежный способ увеличения количества абсорбированного кислорода – повышение объемного коэффициента массоотдачи. Это достигается дроблением газовых пузырьков и увеличением газосодержания потока сточной воды.

Скорость потребления кислорода микроорганизмами не превышает скорости его абсорбции и увеличивается с повышением содержания его в воде, однако только до определенного предела. Концентрация кислорода в воде, при которой скорость потребления его становится постоянной и не зависит от дальнейшего повышения концентрации, называется критической.

Критическая концентрация меньше равновесной и зависит от природы микроорганизмов и температуры.

Биогенные элементы и микроэлементы являются необходимыми для успешного протекания биохимических реакций в сточной воде. К ним относятся N, S, P, K, Mg, Ca, Na, Cl, Fe, Mn, Mo, Ni, Co, Zn, Cu и др. Среди них основными являются N, P и K. Недостаток азота тормозит окисление органических загрязнителей и приводит к образованию труднооседающего ила. Недостаток фосфора приводит к развитию нитчатых бактерий и, в результате, к вспуханию активного ила.

Содержание биогенных элементов зависит от состава сточных вод и должно устанавливаться экспериментально. Ориентировочное соотношение БПКполн : N : P при продолжительности очистки до 3 суток составляет 100 : 5 : 1. При продолжительности очистки 20 суток это соотношение следует поддерживать на уровне 200 : 5 : 1.

При нехватке азота, фосфора и калия в сточные воды добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения.

3 Биологические фильтры

Биофильтр ( это сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой (биопленкой), образованной колониями микроорганизмов. Биофильтр состоит из следующих частей (рисунок 1):

- фильтрующей загрузки, помещенной в резервуар круглой или прямоугольной формы в плане (тело биофильтра);

- водораспределительного устройства для равномерного орошения сточной водой поверхности загрузки;

- дренажного устройства для удаления профильтрованной жидкости;

- воздухораспределительного устройства для поступления воздуха внутрь биофильтра.

Проходя через загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней нерастворенные примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и органические вещества, сорбируемые биопленкой.

Часть органики микроорганизмы используют на увеличение своей биомассы, поэтому масса активной биопленки все время увеличивается. Отработанная и омертвевшая биопленка смывается сточной водой и выносится из тела биофильтра, после чего отделяется от очищенной воды во вторичных отстойниках. Необходимый кислород может поступать в толщу загрузки естественной и искусственной вентиляцией.

Классификация биофильтров. Биофильтры классифицируются по следующим признакам:

- по степени очистки: на полную и неполную биологическую очистку;

- способу подачи воздуха: с искусственной аэрацией (аэрофильтры) и с естественной подачей воздуха;

- режиму работы: с рециркуляцией сточной воды (то есть с возвратом части очищенной жидкости в биофильтр) и без нее;

- технологической схеме: одно- и двухступенчатые биофильтры;

- пропускной способности: малой пропускной способности (капельные биофильтры) и большой (высоконагружаемые);

- виду и особенностям загрузочного материала: биофильтры с объемной (гравий, шлак, керамзит, щебень и др.) и плоскостной (пластмассы, ткани, асбестоцемент, керамика, металл и др.) загрузками.

Биофильтры с объемной загрузкой различаются по высоте загрузки: капельные имеют высоту 1–2, высоконагружаемые – 2–4 и башенные  – 8–16 м.

Биофильтры с плоскостной загрузкой подразделяются на следующие виды:

- с жесткой засыпной загрузкой (керамические, пластмассовые или металлические насыпные элементы);

- жесткой блочной загрузкой (гофрированные или плоские листы или пространственные элементы);

- мягкой или рулонной загрузкой, выполненной из металлических или пластмассовых сеток, синтетических тканей, которые крепят на каркасах или укладывают в рулонах;

- погружные биофильтры, состоящие из пакета дисков, насажанных на горизонтальную ось вращения.

3.1 Биофильтры с объемной загрузкой

Капельные биофильтры. В капельном биофильтре сточная вода подается в виде капель или струй. Естественная вентиляция воздуха происходит через открытую поверхность биофильтра и дренаж. Эти биофильтры рекомендуется применять для полной биологической очистки сточных вод при их расходе не более 1000 м3/сут. Гидравлическая нагрузка на капельных биофильтрах составляет 1–3 м3 на 1 м2 поверхности загрузки в сутки.

Сточная вода, осветленная в первичных отстойниках, поступает в распределительные устройства, из которых периодически напускается на поверхность биофильтра. Профильтровавшаяся вода попадает в дренажную систему и далее по сплошному днищу биофильтра стекает к отводным лоткам (см. рисунок 1). Затем вода поступает во вторичные отстойники, в которых выносимая пленка отделяется от очищенной воды.

Капельные биофильтры размещают в зданиях в виде отдельных секций, которые могут быть круглыми или прямоугольными в плане. Высота загрузки биофильтра – 1,5–2 м, материал загрузки – щебень, гравий и галька крупностью 25–40 мм. Рециркуляцию сточной воды на капельных биофильтрах применяют при значении БПКполн сточной воды свыше 220 мг/дм3. Очищенная сточная вода может иметь БПКполн до 15 мг/дм3.

Недостатками капельных биофильтров являются низкая производительность и частые заиления поверхности загрузочного материала, которые обычно возникают из-за превышения допустимой нагрузки по загрязнениям.

Рисунок 1 ( Капельный биофильтр:

а ( поперечный разрез; б ( план; 1 ( дозирующие баки сточной воды; 2 ( спринклеры;

3 ( загрузочный материал; 4 ( стены биофильтра; 5 ( подача сточных вод в биофильтр

Расчет капельных биофильтров.

I Без рециркуляции.

1 Определяют коэффициент Kbf  :

Kbf = Len/Lex,                                          (1)

где Len и Lex – БПКполн поступающей и очищенной сточной воды, мг/дм3.

2 Исходя из среднезимней температуры сточной воды Tw и значения Kbf , по таблице 1 находят высоту биофильтра Hbf и гидравлическую нагрузку qbf.

3 По суточному расходу сточной воды Qw, м3/сут, рассчитывают общую площадь биофильтров Fbf, м2:

Fbf = Qw/qbf.                                             (2)

Таблица 1 ( Параметры для расчета капельных биофильтров

| Гидравлическая нагрузка qbf, м3/(м2·сут) | Коэффициент Kbf при температурах Тw, °С, и высоте Hbf, м |
| --- | --- |
|  | Tw = 8 | Tw = 10 | Tw = 12 | Tw = 14 |
|  | Hhf = 1,5 | Hhf = 2 | Hhf = 1,5 | Hhf = 2 | Hhf = 1,5 | Hhf = 2 | Hbf = 1,5 | Hhf = 2 |
| 1,0 | 8,0 | 11,6 | 9,8 | 12,6 | 10,7 | 13,8 | 11,4 | 15,1 |
| 1,5 | 5,9 | 10,2 | 7,0 | 10,9 | 8,2 | 11,7 | 10,0 | 12,8 |
| 2,0 | 4,9 | 8,2 | 5,7 | 10,0 | 6,6 | 10,7 | 8,0 | 11,5 |
| 2,5 | 4,3 | 6,9 | 4,9 | 8,3 | 5,6 | 10,1 | 6,7 | 10,7 |
| 3,0 | 3,8 | 6,0 | 4,4 | 7,1 | 6,0 | 8,6 | 5,9 | 10,2 |
| Примечание ( Если значение Kbf превышает табличное, то необходимо предусмотреть рециркуляцию. |

4 Подбирают количество секций nbf и размеры типовых биофильтров. Число и размеры секций зависят от способа распределения сточной воды по поверхности. Обычно количество секций должно быть не менее 2 и не более 6(8. Все секции рабочие.

В практике проектирования применяют биофильтры прямоугольной формы в плане с размерами сторон 3×3; 3,6×4; 9×12; 12×12; 15×15; 12×18 м и др., с высотой слоя загрузки 2,3; 3 и 4 м, а также круглой формы в плане диаметром 6, 12, 18, 24, 30 м, с высотой слоя загрузки 2, 3, 4 м.

5 Рассчитывают объем загрузки Vbf, м3:

Vbf = nbfF1Hbf,                                              (3)

где F1 – площадь одной секции биофильтра, м2.

6. Определяют объем избыточной биопленки Vmud, м3/сут, выносимой во вторичные отстойники:

,                                           (4)

где  ( удельное количество избыточной биопленки, равное 8 г/(чел·сут);

Pmud  ( влажность биопленки, равная 96 %;

( количество БПКполн в сточной воде на одного жителя в сутки, г/(чел·сут).

Пример 1.

Исходные данные. Суточный расход сточных вод Qw = 800 м3/сут; БПКполн поступающей сточной воды Len = 190 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lex = 15 мг/дм3; среднезимняя температура сточной воды Tw = 13 °С; количество БПКполн в сточной воде на одного жителя в сутки а = 40 г/(чел·сут).

Задание. Рассчитать капельный биофильтр.

Расчет. Так как значение БПКполн поступающей сточной воды меньше допустимого значения (220 мг/дм3), принимаем капельные биофильтры без рециркуляции.

По формуле (1) рассчитываем коэффициент Kbf.:

Kbf= 190/15 = 12,7.

По таблице 1 в соответствии со среднезимней температурой Tw и рассчитанным значением подбираем высоту загрузки биофильтра Hbf = 2 м и гидравлическую нагрузку qbf = 1,5 м3/(м2⋅сут).

Определяем по формуле (2) общую площадь биофильтров:

Fbf = 800/1,5 = 533 м2.

Принимаем биофильтры круглой формы в плане диаметром D = 12 м с количеством секций nbf = 5 и площадью одной секции F1= 113 м2. Объем загрузки по формуле (3) составил

Vbf = 5 ⋅ 113 ⋅ 2 = 1130  м3.

По формуле (4) рассчитываем объем избыточной биопленки:

м3/сут.

II С рециркуляцией.

1 По формуле (1) определяют коэффициент Kbf, причем вместо значения Len подставляют максимально допустимое значение БПКполн (220 мг/дм3).

2 По таблице 1 находят гидравлическую нагрузку qbf и высоту биофильтра Hbf.

3 Рассчитывают среднее значение БПКполн в смеси стоков перед биофильтром Lmix, мг/дм3:

,                                             (5)

где ( наименьшее ближнее к Kbf значение в таблице 1.

4 Определяют коэффициент рециркуляции:

Krec = (Len ( Lmix)/(Lmix ( Lex).                                (6)

5 Рассчитывают общую площадь биофильтров Fbf, м2:

Fbf = Qw(Krec + 1)/qbf.                                  (7)

6 Подбирают количество и размеры типовых биофильтров, рассчитывают объем загрузки Vbf и количество избыточной биопленки Vmud по формулам (3) и (4).

Пример 2.

Исходные данные. БПКполн поступающей сточной воды Len = 260 мг/дм3, остальные данные ( из примера 1.

Задание. Рассчитать капельный биофильтр.

Расчет. Так как значение БПКполн поступающей сточной воды больше допустимого значения (220 мг/дм3), принимаем капельные биофильтры с рециркуляцией сточной воды. По формуле (1) рассчитываем коэффициент Kbf:

Kbf= 220/15 = 14,7.

По таблице 1 в соответствии со среднезимней температурой Tw и рассчитанным значением подбираем высоту загрузки биофильтра Hbf = 2 м и гидравлическую нагрузку qbf = 1 м3/(м2⋅сут).

Наименьшее ближнее к Kbf значение в таблице 1

Kbf = (13,8 + 15,1)/2 = 14,45.

Тогда по формуле (5) среднее значение БПКполн в смеси стоков перед биофильтром

Lmix = 15⋅14,45 = 217 мг/дм3.

По формуле (6) определяем коэффициент рециркуляции:

= (260 ( 217)/(217 ( 15) = 0,21.

Находим общую площадь биофильтров по формуле (7):

Fbf = 800(0,21 + 1)/1 = 970 м2.

Принимаем  биофильтры прямоугольной формы в плане  с размерам  сторон 12×18 м, количеством секций nbf = 5 и площадью одной секции F1= 216 м2. Находим объем загрузки по формуле (3):

Vbf = 5⋅216⋅2 = 2160 м3.

По формуле (4) рассчитываем объем избыточной биопленки:

м3/сут.

Высоконагружаемые биофильтры (аэрофильтры). Конструктивными отличиями высоконагружаемых биофильтров являются большая высота слоя загрузки, большая крупность ее фракций и особая конструкция днища и дренажа, обеспечивающая возможность искусственной продувки материала загрузки воздухом. В закрытое междудонное пространство вентилятором подается воздух. На отводных трубопроводах предусматриваются гидравлические затворы глубиной 200 мм (рисунок 2).

Рисунок 2 ( Высоконагружаемый биофильтр:

1 ( корпус; 2 ( загрузка, 3 ( реактивный ороситель; 4 ( дренажная решетка; 5 ( гидравлический затвор; 6 ( сплошное днище; 7 ( вентиляционная камера

Высоконагружаемые биофильтры применяют для полной и неполной биологической очистки на станциях производительностью до 50000 м3/сут и размещают на открытом воздухе. Загрузка имеет рабочую высоту 2–4 м, крупность материала загрузки составляет от 40 до 70 мм, допустимое значение БПКполн сточных вод без рециркуляции – 300 мг/дм3, гидравлическая нагрузка – 10–30 м3/(м2⋅сут).

Аэрофильтры требуют равномерного орошения всей поверхности с возможно малыми перерывами в подаче воды и поддержания повышенной нагрузки по воде.

Расчет высоконагружаемых биофильтров.

I Без рециркуляции.

1 При заданной среднезимней температуре сточной воды Tw и коэффициенте Kbf = Len/Lex,, по таблице 2 находят высоту биофильтра Нф, гидравлическую нагрузку qaf  и удельный расход воздуха qa.

Таблица 2 ( Параметры для расчета высоконагружаемых биофильтров

| , м3/м3 | Haf, м | Коэффициент Kaf при Tw, °С, Haf, м, и qaf, м3/(м2⋅сут) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tw = 8 | Tw = 10 | Tw = 12 | Tw = 14 |
|  |  | qaf =10 | qaf =20 | qaf =30 | qaf =10 | qaf =20 | qaf =30 | qaf =10 | qaf =20 | qaf =30 | qaf =10 | qaf =20 | qaf =30 |
| 8 | 2 | 3,02 | 2,32 | 2,04 | 3,38 | 2,50 | 2,18 | 3,76 | 2,74 | 2,36 | 4,30 | 3,02 | 2,56 |
|  | 3 | 5,25 | 3,53 | 2,89 | 6,20 | 3,96 | 3,22 | 7,32 | 4,64 | 3,62 | 8,95 | 5,25 | 4,09 |
|  | 4 | 9,05 | 5,37 | 4,14 | 10,40 | 6,25 | 4,73 | 11,20 | 7,54 | 5,56 | 12,10 | 9,05 | 6,54 |
| 10 | 2 | 3,69 | 2,89 | 2,58 | 4,08 | 3,11 | 2,76 | 4,50 | 3,36 | 2,93 | 5,09 | 3,67 | 3,16 |
|  | 3 | 6,10 | 4,24 | 3,56 | 7,08 | 4,74 | 3,94 | 8,23 | 5,31 | 4,36 | 9,90 | 6,04 | 4,84 |
|  | 4 | 10,10 | 6,23 | 4,90 | 12,30 | 7,18 | 5,68 | 15,10 | 8,45 | 6,88 | 16,40 | 10,00 | 7,42 |
| 12 | 2 | 4,32 | 3,88 | 3,01 | 4,76 | 3,72 | 3,28 | 5,31 | 3,98 | 3,44 | 5,97 | 4,31 | 3,70 |
|  | 3 | 7,25 | 5,01 | 4,18 | 8,35 | 5,55 | 4,78 | 9,90 | 6,35 | 5,14 | 11,70 | 7,20 | 5,72 |
|  | 4 | 12,00 | 7,35 | 5,83 | 14,80 | 8,50 | 6,20 | 18,40 | 10,40 | 7,69 | 23,10 | 12,00 | 8,83 |
| Примечание ( Для промежуточных значений qa, Haf и Tw допускается величину Kaf определять интерполяцией. |

2 В формулу (2) подставляют найденное значение qbf и рассчитывают общую площадь Faf.

3 Подбирают количество секций паf  и размеры типовых биофильтров.

4 По формулам (3) и (4) определяют объем загрузки Vaf  и количество избыточной выносимой биопленки Vmud. При этом удельное количество биопленки qmud принимают равным 28 г/(чел·сут), влажность биопленки Pmud равна 96 %.

5 Определяют расход воздуха Qair, м3/сут:

Qair = qaQw,                                                  (8)

затем по таблице 3 подбирают марку и количество вентиляторов низкого давления.

Пример 3.

Исходные данные. Суточный расход сточных вод Qw = 13000 м3/сут; БПКполн поступающей сточной воды Len = 200 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lex = 20 мг/дм3; среднезимняя температура сточной воды Tw = 12 °С; количество БПКполн в сточной воде на одного жителя в сутки а = 40 г/(чел⋅сут).

Задание. Рассчитать высоконагружаемый биофильтр.

Расчет. Так как значение БПКполн поступающей сточной воды меньше допустимого значения (300 мг/дм3), рециркуляция сточной воды не нужна. Находим коэффициент Kaf = 200/20 = 10.

По таблице 2 подбираем высоту загрузки биофильтра Haf = 4 м и удельный расход воздуха qa = 8 м3/м3 (при температуре воды 12 °С). Затем с помощью интерполяции рассчитываем гидравлическую нагрузку при значении Kbf = 10:

qaf = 10 ( (10 ( 20)(11,2 ( 10)/(11,2 ( 7,54) = 13,28 м3/(м2⋅сут).

Определяем по формуле (2) общую площадь биофильтров:

Faf = 13000/13,28 = 979 м2.

Принимаем биофильтры круглой формы в плане диаметром D = 18 м с количеством секций naf = 4 и площадью одной секции F1= 255 м2. Объем загрузки по формуле (3)

Vaf= 4⋅255⋅4 = 4080 м3.

По формуле (4) рассчитываем объем избыточной биопленки:

м3/сут.

Определяем расход воздуха для биофильтров по формуле (8):

Qair = 8⋅13000 = 104000 м3/сут.

Для подачи этого количества воздуха принимаем два рабочих и один резервный вентиляторы низкого давления марки ЭВР-3 с подачей 2200 м3/ч и напором до 60 мм (таблица 3).

II С рециркуляцией.

- По формуле (1) определяют коэффициент Kaf, причем вместо значения Len подставляется максимально допустимое значение БПКполн (300 мг/дм3).

- По таблице 2 устанавливают гидравлическую нагрузку qaf, высоту биофильтра Haf и удельный расход воздуха qa.

- По формуле (5) рассчитывают среднее значение БПКполн в смеси стоков перед биофильтром Lmix, при этом в формулу подставляют наименьшее ближнее к Kaf значение из таблице 2.

| Таблица 3 ( Характеристики вентиляторов низкого давления |
| --- |
| Марка вентилятора | Подача, м3/ч | Напор, мм | Мощность электродвигателя, кВт |
| ЭВР-2 ЭВР-3 ЭВР-4 ЭВР-5 | 200(2000 400(4000 700(8500 1500(10000 | 15(70 15(60 10(100 15(80 | 0,25(1,00 1,0(1,7 1,7(7,0 2,8(7,0 |
| ЦЧ-70 № 2,5 | 300(2000 | 10(55 | 0,27(0,60 |
| ЦЧ-70 № 3 | 400(3800 | 10(90 | 0,6(1,0 |
| ЦЧ-70 № 4 | 600(4500 | 8(55 | 0,6(1,0 |
| ЦЧ-70 № 5 | 1000(8500 | 8(80 | 1,0(1,7 |
| ЦЧ-70 № 6 | 1500(14000 | 8(110 | 1,7(4,5 |
| ЦЧ-70 № 7 | 2000(20000 | 8(120 | 2,8(10,0 |

- По формуле (6) определяют коэффициент рециркуляции Krec.

- По формуле (7) вычисляют общую площадь биофильтров Faf, подбирают количество и размеры типовых биофильтров, объем загрузки и количество избыточной биопленки.

- Рассчитывают расход воздуха Qair, м3/сут:

Qair = qa(Krec + 1)Qw,                                         (9)

и подбирают марку и количество вентиляторов по таблице 3.

Пример 4.

Исходные данные. БПКполн поступающей сточной воды Len = 350 мг/дм3, остальные данные ( из примера 3.

Задание. Рассчитать высоконагружаемый биофильтр с рециркуляцией воды.

Расчет. Рассчитываем коэффициент Kaf = 300/20 = 15.

По таблице 2 в соответствии со среднезимней температурой Tw и рассчитанным значением подбираем высоту загрузки биофильтра Hbf = 4 м и гидравлическую нагрузку qbf = 10 м3/(м2⋅сут), удельный расход воздуха qa = 10 м3/м3.

По формуле (5) находим среднее значение БПКполн в смеси стоков перед биофильтром:

Lmix = 20⋅15,1 = 302 мг/дм3.

По формуле (6) определяем коэффициент рециркуляции:

= (350 ( 302)/(302 ( 20) = 0,17.

Находим общую площадь биофильтров по формуле (7):

Faf = 13000(0,17 + 1)/10 = 1521 м2.

Принимаем биофильтры круглой формы в плане диаметром D = 18 м с количеством секций naf = 6 и площадью одной секции F1= 254 м2. Объем загрузки по формуле (3)

Vaf= 6⋅254⋅4 = 6096 м3.

По формуле (4) рассчитываем объем избыточной биопленки:

м3/сут.

Определяем расход воздуха для биофильтров по формуле (9):

Qair = 10(0,17 + 1) · 13000 = 152100 м3/сут.

Для подачи воздуха принимаем два рабочих и один резервный вентиляторы низкого давления марки ЦЧ-70 № 3 с подачей 3200 м3/ч и напором до 90 мм (таблица 3).

Башенные биофильтры. Имеют высоту 8–16 м. Их применяют для очистных сооружений с подачей до 50000 м3/сут при благоприятном рельефе местности и при БПКполн очищенных сточных вод до 20–25 мг/дм3. Крупность зерен загрузки – 60–80 мм. Используют за рубежом, в отечественной практике распространения не получили.

3.2 Биофильтры с плоскостной загрузкой

Этот тип биофильтров позволил преодолеть многие недостатки, присущие им: неиндустриальность строительства, малую пропускную способность, ненадежность работы при перегрузках, отсутствие загрузочного материала и др. Предпочтение биофильтрам с плоскостной загрузкой следует отдавать в районах с тяжелыми грунтовыми условиями, сейсмичных районах, при наличии дешевых местных материалов и дефиците электроэнергии.

Такие биофильтры компактны, имеют малую энергоемкость, надежны в эксплуатации, не подвержены заилению. Кроме того, они имеют высокую индустриальность строительства, включая заводское изготовление всего комплекса сооружений небольшой мощности. В качестве загрузки используют блочные, засыпные и рулонные материалы из пластических масс, металла, асбестоцемента, керамики, стекла, дерева, тканей и др. Характеристика загрузочных материалов приведена в таблице 4.

Таблица 4 ( Плоскостные загрузочные материалы

| Загрузка | Страна-изготовитель | Плотность, кг/м3 | Порис- тость, % | Удельная поверхность, м2/м3 | Масса, кг/м2 | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигрид | США | 80 | 95 | 45 | 1,77 | Полистирол |
| Доупак | то же | 60 | 94 | 82 | 0,73 | Саран |
| Сэфпак | » | 48(64 | 94 | 90(187 | 0,17(0,78 | Полистирол |
| Клоизонил 1,11 | Франция | 70(80 | 94(95 | 180(220 | 0,36(0,39 | ПВХ |
| Корозил | США | 43(68 | 95(97 | 122 | 0,45 | то же |
| Пласдек | Швеция | 28(70 | 95(98 | 100(230 | 0,19(0,30 | » |
| Фловик А.В.С | Велико-британия | 38(76 | 95(97 | 86(160 | 0,44(0,48 | » |
| Гидропак | Германия | 31(67 | 94(98 | 200 | 0,16(0,4 | » |
| Зульцер | Швейцария | 140 | 90 | 450 | 0,31 | » |
| Биопак | – | 75 | 93 | 124 | 0,60 | Полистирол |
| НСВ | – | 41 | 96 | 73 | 0,56 | то же |
| Сложная волна | Россия | 40 | 96 | 80 | 0,50 | » |
| Флокор Е.М.Р | Велико-британия | 39(70 | 96 | 90(330 | 0,21(0,43 | ПВХ |
| Эваллпо-рит | Германия | 50 | 94 | 160 | 0,31 | то же |
| Кларпак ВР-Т | Польша | 28 | 98 | 135 | 0,21 | » |
| ЗОЗП | Россия | 60 | 95 | 120 | 0,5 | Полиэтилен |
| Трак | то же | 20 | 97 | 140 | 0,14 | ПВХ |
| Тракпор | » | 48 | 94 | 187 | 0,25 | то же » |

Биофильтры имеют круглую, прямоугольную и восьмигранную формы в плане (см. рисунок 3). Высота загрузочного слоя – 3–8 м, плотность загрузки – 10–250 кг/м3, удельная площадь поверхности – 60–250 м2/м3. Гидравлическая нагрузка на 1 м3 объема биофильтра в сутки составляет 6–18 м3.

I Расчет биофильтров с пластмассовой загрузкой пористостью 93–96 % и удельной поверхностью 90–110 м2/м3.

В качестве загрузки принимаются блоки из поливинилхлорида, полистирола, полиэтилена, полипропилена, полиамида, гладких или перфорированных пластмассовых труб диаметром 50–100 мм или засыпные элементы в виде обрезков труб длиной 50–150 мм, диаметром 30–75 мм с перфорированными, гофрированными или гладкими стенками.

1 В зависимости от среднезимней температуры сточной воды Tw, требуемого эффекта очистки Э и принятой высоты загрузки биофильтра Hpf по таблице 5 находят допустимую гидравлическую нагрузку qpf.

Рисунок 3 ( Биофильтр с плоскостной

(пластмассовой) загрузкой:

1 ( корпус из облегчённых листов по металлическому каркасу; 2 ( пластмассовая загрузка; 3 ( решетка;

4 ( бетонные столбовые опоры; 5 ( подводящий трубопровод; 6 ( реактивный ороситель; 7 ( отводящие лотки

Таблица 5 ( Допустимая гидравлическая нагрузка на биофильтры с плоскостной

пластмассовой загрузкой

| Эффект очистки, % | Гидравлическая нагрузка qpf, м3/(мЗсут), при высоте загрузки Нpf, м |
| --- | --- |
|  | Hpf = 3 | Hpf = 4 |
|  | Температура сточных вод Tw, °С |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 90 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 10,0 | 10,9 |
| 85 | 8,4 | 9,2 | 10,0 | 11,0 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 14,7 |
| 80 | 10,2 | 11,2 | 12,3 | 13,3 | 13,7 | 15,0 | 16,4 | 17,9 |

2 Рассчитывают необходимый объем загрузочного материала Vpf, м3; и площадь биофильтров Fpf , м:

Vpf = Qw/qpf,                                                  (10)

Fpf = Vpf/Hpf,                                                  (11)

где Qw – суточный расход сточной воды, м3/сут.

3 Подбирают размер и количество типовых биофильтров. Биофильтры с плоскостной загрузкой имеют круглую, прямоугольную и восьмигранную формы в плане с высотой слоя загрузки 3–6 м.

Пример 5.

Исходные данные. Суточный расход сточных вод Qw = 25000 м3/сут; БПКполн поступающей сточной воды Len = 120 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lex = 15 мг/дм3; среднезимняя температура сточной воды Tw = 14 °С.

Задание. Рассчитать биофильтр с плоскостной загрузкой.

Расчет. Выбираем пластмассовую загрузку: блоки из поливинилхлорида. Определяем эффект очистки в биофильтрах по БПКполн:

Э = 100(120 ( 15)/120 = 87,5 %.

Принимаем высоту загрузки биофильтра Hpf = 3 м и по таблице 4 с помощью интерполяции находим допустимую гидравлическую нагрузку:

qpf = 11 ( (11 ( 8,2)(85 ( 87,5)/(85 ( 90) = 9,6 м3/(м3⋅сут).

По формулам (10), (11) находим необходимый объем загрузочного материала и площадь биофильтров:

Vpf = 25000/9,6 =2604 м3,

Fpf = 2604/3 = 868 м2.

Принимаем два биофильтра (npf = 2) круглой формы в плане и рассчитываем их диаметр:

м.

Назначаем диаметр биофильтров D = 24 м и размещаем их в отапливаемом помещении.

II Расчет биофильтров с любой плоскостной загрузкой.

1 В зависимости от требуемого значения БПК5 очищенной сточной воды Lex по таблице 6 находят критериальный комплекс η.

Таблица 6 ( Значения η при различной Lex

| Lex, мг/дм3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,3 | 2,6 | 2,25 | 2 | 1,75 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,2 |

2 В зависимости от среднезимней температуры сточной воды Tw рассчитывают температурную константу потребления кислорода KT:

KT = 0,2⋅1,047Tw – 20.                               (12)

3 Выбирают загрузочный материал и его характеристики (пористость P, %, и удельную поверхность Sуд, м2/м2, по таблице 4). Принимают высоту слоя загрузки Hpf.

4 Определяют допустимуюя нагрузку на поверхность по органическим загрязнениям Mpf, г/(м2⋅сут):

Mpf = PHKТ/η.                                              (13)

5 Рассчитывают допустимую гидравлическую нагрузку qpf, м3/(м3⋅сут):

qpf = MpfSуд/Len,                                          (14)

где Len (  БПК5 поступающей на биофильтр сточной воды, мг/дм3.

6 По формулам (10), (11) находят необходимый объем загрузочного материала Vpf и площадь биофильтров Fpf.

7 Подбирают размер и количество типовых биофильтров.

Пример 6.

Исходные данные. БПК5 поступающей и очищенной сточной воды Len = 140 мг/дм3 и Lex = 15 мг/дм3, остальные данные ( такие же, что и в примере 5.

Задание. Рассчитать биофильтр с плоскостной загрузкой.

Расчет. По таблице 5 находим критериальный комплекс η, равный 2,6. Определяем температурную константу потребления кислорода при среднезимней температуре сточной воды 14 °С:

KT = 0,2⋅1,04714–20 = 0,152.

В качестве загрузки биофильтра принимаем асбестоцементные листы (пористость Р = 85 % и удельная поверхность Syд = 80 м2/м2) высотой Hpf = 4 м.

Рассчитываем допустимую нагрузку на поверхность по органическим загрязнениям:

Mpf = 85·4·0,152/2,6 = 19,88 г/(м2·сут).

Затем определяем допустимую гидравлическую нагрузку:

qpf = 19,88·80/140 = 11,36 м3/(м3·сут).

По формулам (10), (11) находим необходимый объем загрузочного материала и площадь биофильтров:

Vpf = 25000/11,36 = 2201 м3,

Fpf = 2201/4 = 550 м2.

Принимаем два биофильтра (npf = 2) восьмиугольной формы в плане и рассчитываем их диаметр:

м.

Назначаем диаметр D = 12 м, тогда длина одной стороны биофильтра

м.

3.3 Водораспределительная система биофильтров

Равномерное орошение водой поверхности биофильтра является важным условием его надежной работы. Существуют две основные группы распределительных устройств, осуществляющих орошение:

- неподвижные: дырчатые желоба, трубы и разбрызгиватели (спринклеры);

- подвижные: качающиеся желоба, движущиеся наливные колеса и вращающиеся реактивные оросители.

Наибольшее распространение в нашей стране и за рубежом получили спринклерные и подвижные оросители.

Спринклерное орошение. Спринклерная система состоит из дозирующего бака, разводящей сети и спринклеров (рисунок 4).

Рисунок 4 ( Схема спринклерной водораспределительной сети:

1 ( дозирующий бак; 2 ( магистральная труба; 3 ( раз-водящие трубы;

4 ( спринклеры

Дозирующий бак автоматически подает воду в спринклерную сеть под постоянным напором. Продолжительность наполнения бака зависит от притока сточной воды, а продолжительность его опорожнения всегда одинакова. Наиболее часто применяется дозирующий бак с сифоном.

Спринклеры ( специальные насадки для разбрызгивания воды (рисунок 5).

Рисунок 5 ( Спринклерная головка:

1 ( корпус; 2 ( отражательный зонтик

Спринклерные головки располагают таким образом, чтобы площадь, орошаемая одним разбрызгивателем, частично перекрывала площади соседних разбрызгивателей. Поэтому расстояние между разбрызгивателями равно 1,73R, а между их рядами ( 1,5R (R ( радиус орошения).

Водораспределительную сеть укладывают с уклоном, чтобы ее можно было опорожнить. Спринклерные головки устанавливают на 0,15–0,2 м выше поверхности, диаметр отверстий головки – 18–32 мм. Скорость протока в главной магистральной трубе принимается до 1 м/с, в разводящих трубах ( до 0,75 м/с. Начальный напор у разбрызгивателей принимается около 1,5 м, конечный ( не менее 0,5 м.

Реактивные вращающиеся оросители. Состоят из двух, четырех или шести дырчатых труб, консольно закрепленных на общем стояке, в который подается вода из распределительной камеры. Стояк может вращаться вокруг своей оси. Вода поступает из стояка в радиальные трубы и через отверстия выливается из них. Под действием реактивной силы истечения воды распределитель вращается (рисунок 6).

Рисунок 6 ( Реактивный вращающийся ороситель

Расчет реактивного оросителя состоит в определении его размеров, числа распределительных труб, количества отверстий, напора воды, частоты вращения стояка. Скорость истечения из отверстий принимают не менее 0,5 м/с, диаметр отверстий ( не менее 10 мм, напор воды очень небольшой ( не менее 0,5(1 м.

Водоструйная система орошения. Применяют в основном для биофильтров с плоскостной загрузкой. Состоит из магистрального трубопровода, разводящей сети, насадок диаметром 15–32 мм, расположенных на днище разводящих труб и водоотбойных розеток. Последние располагают над поверхностью загрузочного материала. Сточная вода изливается через насадки на трубах и, ударяясь о водоотбойные розетки внизу, разбивается на капли и орошает поверхность биофильтра.

Расчет распределительной системы.

I Спринклерная система.

1  Определяют максимальный расход сточных вод на одну секцию биофильтра qmax, дм3/с:

qmax = qw/nceк,                                               (14)

где qw  ( расход сточных вод, дм3/с;

псек ( число секций биофильтра.

- Принимают статический напор у разбрызгивателей Нобщ, м, диаметр отверстия спринклерной головки domв (в пределах 18(32 мм), глубину заложения сети (примерно 0,5 м), высоту расположения головки над поверхностью загрузки (0,15(0,2 м) и ориентировочные потери напора в распределительной сети , м.

- Определяют максимальный свободный напор у головки спринклера  , м (который должен быть не менее 1,5 м):

= Нобщ ( .                                                (15)

- По графикам на рисунке 7 в зависимости от максимального свободного напора  определяют диаметр круга орошения Dop и максимальный расход одного спринклера .

- Рассчитывают расстояние между спринклерами в одном ряду lс и между рядами 1Р, м,  при условии расположения спринклеров в шахматном порядке; затем подсчитывают количество спринклеров в одном ряду пс и число рядов в одной секции пр, а также общее число спринклеров в одной секции п:

lc = 1,73Dop/2,             1Р = 1,5Dop/2,                      (16)

пс = В/1с;  пр = А/lр,                                       (17)

где А и В ( длина и ширина секции биофильтра, м;

при нечетном пр

п = 0,5пс(пp + 1) + 0,5(nс + 1)(пp ( 1);                   (18)

при четном пр

п = 0,5пр(2пс + 1).                                               (19)

Рисунок 7 (  Зависимость диаметра круга орошения Dор и расхода спринклера qс от свободного напора Hсв:

1 – при dотв = 19 мм; 2 – при dотв = 22 мм; 3 – при dотв = 25 мм

- Выбирают вид трубопроводов (стальные, чугунные и т. п.) и определяют сумму потерь напора в водораспределительной сети от дозирующего бака до наиболее удаленного разбрызгивателя , м:

,                                                            (20)

где 	 ( потери напора по длине трубопровода, м;

( потери напора на местных сопротивлениях (повороты, переходы и  др.), м;

( восстановительный напор, м.

Диаметр труб на всех участках водораспределительной сети в зависимости от скорости воды (в главной магистральной трубе ( до 1 м/с, в разводящих трубах ( до 0,75 м/с) и расхода, который рассчитывают, исходя из максимального расхода одного спринклера  и количества разбрызгивателей, обслуживаемых каждым участком сети.

Потери напора по длине трубопровода  рассчитывают как сумму потерь напора на каждом участке трубопровода от дозирующего бака до наиболее удаленного разбрызгивателя hk, м:

,                                       (21)

где ik ( единичные потери напора на k-м участке, м/м (принимают по таблицам Шевелева);

( длина k-го участка, м.

Потери напора на местных сопротивлениях , м, также принимают как сумму потерь напора в крестовинах, переходах, тройниках, входе в сифон и т. д. на всем пути движения воды от дозирующего бака до наиболее удаленного разбрызгивателя:

,                                                  (22)

где  ( коэффициент местного сопротивления;

– скорость движения воды на участке до местного сопротивления, м/с.

Восстановительный напор

,                                             (23)

где и  ( скорости движения воды в распределительных трубопроводах до и после ответвления, м/с.

Расчет ведут в табличной форме (таблица 7).

Таблица 7 ( Форма расчета водораспределительной сети биофильтра

| Номера участков и точек | Расход воды, дм3/с | Диаметр труб, мм | Скорость, м/с | Длина участка, м | Вид местного сопротивления | i, м/м | , м |  | , м | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |

- Уточняют свободный напор у головки спринклера Нсв, м:

.                                              (24)

Если значение Нсв будет значительно отличаться от ранее принятого , то необходимо произвести полный перерасчет распределительной сети.

- Принимают минимальный свободный напор у спринклера Hcв.min (который должен быть не менее 0,5 м) и по графику на рисунке 7 определяют расход через один спринклер .

- Рассчитывают суммарный расход через все спринклеры qc min, который должен быть больше максимального притока qmax, дм3/с:

= n > 1,5qmax,.                                     (25)

- Определяют потери напора при минимальном расходе , м, и рабочую глубину дозирующего бака Нраб, м:

;                                                       (26)

.                               (27)

11 Находят средний расход через спринклеры qc.mid, дм3/с:

,                          (28)

и рассчитывают объем дозирующего бака , м3:

,                       (29)

где toп (  продолжительность опорожнения бака, мин (1(5).

12 Определяют продолжительность наполнения бака tнaп, мин,  и полный цикл его работы t, мин (который должен быть не менее 5(6 мин):

;                                  (30)

t = tнaп + tоп.                                            (31)

Пример 7.

Исходные данные. Станция очистки городских сточных вод с максимальным расходом сточной воды qw = 105 дм3/с включает пять секций высоконагружаемых биофильтров с высотой слоя загрузки Наf = 4 м и размерами в плане АхВ = 18x12 м.

Задание. Рассчитать спринклерную систему распределения воды по биофильтрам.

Расчет. Определяем максимальный расход сточных вод на одну секцию биофильтра по формуле (14):

qmax = 105/5 = 21 дм3/с.

Принимаем статический напор у разбрызгивателей Нобщ = 2 м, диаметр отверстия спринклерной головки domв = 25 мм и ориентировочные потери напора в распределительной сети  = 0,5 м. Глубину заложения труб принимаем 0,5 м, высоту расположения головки разбрызгивателя над загрузкой ( 0,2 м.

По формуле (15) определяем максимальный свободный напор у головки спринклера:

Н'св = 2 ( 0,5 = 1,5 м.

По графикам на рисунке 4 находим диаметр круга орошения Dop = 3,8 м и максимальный расход одного спринклера  = 110 дм3/мин = 1,83 дм3/с.

Принимаем расположение спринклеров в шахматном порядке и по формулам (16) рассчитываем расстояние между спринклерами в одном ряду lс и между рядами lр.:

lс = 1,73⋅3,8/2 = 3,3 м;  lр = 1,5⋅3,8/2 = 2,9 м.

По формулам (17) определяем количество спринклеров в одном ряду nс и число рядов в одной секции nр:

nс = 12/3,3 = 3,63;  nр = 18/2,85 = 6,32.

Принимаем 7 рядов спринклеров, в нечетных рядах принимаем по 3 спринклера, в четных – по 4. Согласно формулам (18), (19) при нечетном количестве рядов общее число спринклеров в одной секции

n = 0,5⋅3(7 + 1) + 0,5(3 + 1)(7 – 1) = 24.

Выбираем стальные трубы и составляем схему водораспределительной сети (рисунок 8). Выбираем наиболее удаленный от дозирующего бака разбрызгиватель (точка 10 на рисунке 8), составляем монтажную схему до этого разбрызгивателя (рисунок 9) и определяем потери напора на всех расчетных участках по формулам (21)((23). Расчет сводим в таблицу 8.

По формуле (20) рассчитываем сумму потерь напора от дозирующего бака до наиболее удаленного разбрызгивателя:

Σh = 0,219 + 0,413 – 0,153 = 0,479 м.

Проверяем свободный напор у головки спринклера:

Нсв = 2 ( 0,479 = 1,521 м.

Полученное значение мало отличается от ранее принятого (1,5 м), поэтому расчет сети считается законченным.

Принимаем минимальный свободный напор у спринклера, равный Hc.min = 1 м, затем по рисунку 4 находим расход через один спринклер  = 88 дм3/мин = 1,47 дм3/с.

Рисунок 8 ( Спринклерная водораспределительная сеть биофильтра:

1–10 – расчетные точки; I – дозирующий бак; II – спринклеры

Рисунок 9 ( Монтажная схема части водораспределительной сети биофильтра

Определяем суммарный расход через все спринклеры по формуле (25):

qc.min = 1,47·24 = 35,2 дм3/с,

что больше максимального притока, 1,5·21 = 31,5 дм3/с.

По формулам (26), (27) рассчитываем потери напора при минимальном расходе   и рабочую глубину дозирующего бака Нраб:

= 0,475(1,47/1,83)2 = 0,31 м;  Нраб = 2 ( (1 + 0,31) = 0,69 м.

Таблица  8( Расчет водораспределительной сети биофильтра

| Номера участков и точек | Расход, дм3/с | Диаметр труб, мм | Скорость, м/с | Длина участка, м | Вид местного сопротивления | i, м/м | , м |  | , м | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43,92 | 250 | 0,81 | — | Вход в сифон | — | — | 2,5 | 0,084 | — |
| 1(2 | 43,92 | 250 | 0,81 | 2 | — | 0,0045 | 0,009 | — | — | — |
| 2 | 43,92/38,43 | 250 | 0,81/0,73 | — | Крестовина | — | — | 0,9 | 0,03 | 0,006 |
| 2(3 | 38,43 | 250 | 0,73 | 2,9 | — | 0,0035 | 0,01 |  | — | — |
| 3 | 38,43/31,11 | 250 | 0,73/0,58 | — | Крестовина | — | — | 0,9 | 0,024 | 0,01 |
| 3(4 | 31,11 | 200 | 0,9 | 2,9 | Переход 250x200 | 0,007 | 0,02 | 0,2 | 0,008 | — |
| 4 | 31,11/25,62 | 200 | 0,9/0,74 | — | Крестовина | — | — | 0,9 | 0,037 | 0,013 |
| 4(5 | 25,62 | 200 | 0,74 | 2,9 | — | 0,049 | 0,014 |  | — | — |
| 5 | 25,62/18,3 | 200 | 0,74/0,54 | — | Крестовина | — | — | 0,9 | 0,025 | 0,013 |
| 5(6 | 18,3 | 150 | 0,94 | 2,9 | Переход 200x150 | 0,011 | 0,032 | 0,2 | 0,009 | — |
| 6 | 18,3/12,81 | 150 | 0,94/0,65 | — | Крестовина | — | — | 0,9 | 0,041 | 0,024 |
| 6(7 | 12,81 | 125 | 0,92 | 2,9 | Переход 150x125 | 0,013 | 0,038 | 0,2 | 0,009 | — |
| 7 | 12,81/5,49 | 125 | 0,92/0,4 | — | Крестовина | — | — | 0,9 | 0,039 | 0,035 |
| 7(8 | 5,49 | 80 | 0,78 | 2,9 | Переход 125x80 | 0,015 | 0,044 | 0,3 | 0,009 | — |
| 8 | 5,49/3,66 | 80 | 0,78/0,52 | — | Тройник | — | — | 1,5 | 0,047 | 0,017 |
| 8(9 | 3,66 | 60 | 0,96 | 0,5 | Переход 80x60 | 0,032 | 0,016 | 0,2 | 0,009 | — |
| 9 | 3,66/1,83 | 60 | 0,96/0,48 | — | Тройник | — | — | 0,6 | 0,028 | 0,035 |
| 9(10 | 1,83 | 60 | 0,48 | 3,3 | — | 0,009 | 0,03 | — | — | — |
| 10( сприн- клер | 1,8 | 60 | 0,48 | 0,7 | Отвод 90° | 0,009 | 0,006 | 1,2 | 0,014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | = = 0,219 м |  | = = 0,413 м | = = 0,153 м |

Принимаем продолжительность опорожнения дозирующего бака toп = 4 мин, затем определяем средний расход через спринклеры qc.mid и объем дозирующего бака  по формулам (28) и (29):

qc mid = 1,1(1,47 + 1,83) · 24/2 = 43,56 дм3/с;   = 0,06(43,56 ( 21) · 4 = 5,41 м3.

Наконец, согласно формулам (30), (31), рассчитываем продолжительность наполнения бака tнaп и полный цикл его работы t:

tнaп = 16,7·5,41/21 = 4,31 мин;  t = 4,31 + 3 = 7,31 мин.

Условие по продолжительности цикла «наполнение–опорожнение» дозирующего бака (не менее 5(6 мин) выполняется.

II Реактивные оросители.

1 Рассчитывают диаметр реактивного оросителя Dop, м:

Dop= D ( 0,2,                                            (32)

где D ( диаметр биофильтра, м.

2 Принимают количество распределительных труб nтр, консольно закрепленных на стояке (2, 4 или 6), и определяют их диаметр Dтр, мм:

,                                        (33)

где q ( средний расход сточных вод на одну секцию биофильтра, м /с;

v ( скорость в распределительной трубе, м/с (принимают в пределах 0,5(1 м/с).

3 Находят число отверстий на каждой распределительной трубе потв:

.                                   (34)

4 Определяют расстояния от оси стояка до каждого отверстия , мм:

,                                     (35)

где i ( порядковый номер отверстия от оси.

5 Рассчитывают частоту вращения реактивного оросителя , мин(1:

,                                       (36)

где dотв – диаметр отверстий, мм (не менее 10 мм).

6 Вычисляют требуемый напор у реактивного оросителя hор, м:

,          (37)

где ( модуль расхода, дм3/с, принимаемый в зависимости от диаметра труб по таблице 9.

Напор у оросителя должен быть не менее 0,5 м, высота труб над поверхностью загрузочного материала ( не менее 0,2 м.

Таблица 9 ( Значения модуля расхода

| Dтp, мм | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k, дм3/с | 6 | 11,5 | 19 | 43 | 86,5 | 134 | 209 | 300 | 560 |

Пример 8.

Исходные данные. Станция очистки городских сточных вод с расчетным расходом сточной воды qw = 300 дм3/с включает две секции биофильтров диаметром D = 24 м с плоскостной загрузкой высотой Hpf = 3 м.

Задание. Рассчитать реактивные оросители для биофильтров.

Расчет. По формуле (32) находим диаметр реактивного оросителя:

Dop = 24 ( 0,2 = 23,8 м.

Расход на одну секцию биофильтра составляет q = 300/2 = 150 дм3/с =  0,15 м3/с. Принимаем четыре распределительные трубы на один ороситель и рассчитываем их диаметр по формуле (33) (при скорости в начале распределительной трубы v = 0,8 м/с):

мм.

По формуле (34) находим число отверстий на каждой распределительной трубе:

.

Рассчитываем расстояния до каждого отверстия от оси стояка оросителя по формуле (35):

мм;                        = 1379 мм;

= 1689 мм;                                               = 11900 мм.

Принимаем диаметр отверстий в трубах doтв = 20 мм, затем, согласно формуле (36), определяем частоту вращения оросителя:

мин(1.

По таблице 9 значение модуля расхода для труб диаметром 250 мм составляет  = 560 дм3/с. По формуле (37) рассчитываем требуемый напор у реактивного оросителя:

м.

Так как величина напора меньше минимальной, назначаем напор у оросителя hop =  = 0,5 м. Распределительные трубы располагаем на 0,2 м выше поверхности загрузки.

4 Расчет Аэротенков

Очистка сточных вод в аэротенках происходит с помощью активного ила ( биоценоза организмов, развивающихся в аэробных условиях на органических загрязнениях, содержащихся в сточной воде.

Определяющими процессами для технологического оформления очистки воды являются скорости изъятия загрязнений и скорость разложения этих загрязнений.

Технологические характеристики работы аэрационных сооружений:

- Доза активного ила ai – количество активного ила в единице объема иловой смеси, г/дм3. Зависит от нагрузки на ил и составляет в среднем 2–5 г/дм3.

- Нагрузка на активный ил qi – это количество загрязнений, поданных в аэротенк в пересчете на единицу активного ила за 1 час.

3 Удельная скорость окисления загрязнений  ( величина снятой БПКполн, (т. е. разница между поступающей в аэротенк и выходящей из него БПКполн сточной воды), отнесенная к массе ила и длительности аэрации.

Нагрузка на ил и удельная скорость окисления связаны между собой. При высоких нагрузках на активный ил он может с ней не справиться и требуемое качество очистки не будет обеспечено. Если, наоборот, нагрузка на ил мала, то ил будет испытывать недостаток питания, и поэтому может произойти самоокисление активного ила и падение рабочей дозы ила в аэротенке.

Различают аэротенки с высокими нагрузками ( свыше 500 мг БПКполн/(г·сут), средними – в пределах 150(500 мг БПКполн/(г·сут) и низконагруженные ( в пределах 65–150 мг БПКполн/(г·сут). При нагрузках менее 65 мг БПКполн/(г·сут) имеет место «продленная аэрация».

Иловый индекс Ji ( объем, который занимает 1 г сухого вещества активного ила после 30-минутного отстаивания иловой смеси, см3/г. Этот показатель характеризует седиментационную способность активного ила. Хорошо оседающий активный ил имеет индекс от 60(90 до 120(150 см3/г. Перегрузка или недогрузка активного ила приводит к резкому увеличению илового индекса («вспухший ил»).

Возраст активного ила ( продолжительность его пребывания в аэрационной системе, сут.

Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках.

Одноступенчатая схема без регенерации (рисунок 10). По этой схеме активный ил подается сосредоточенно вместе со сточной водой на вход в аэротенк. Получаемая иловая смесь в условиях аэрации протекает к выходу из аэротенка и далее на вторичный отстойник, где происходит ее разделение на очищенную воду и активный ил. Активный ил далее разделяется на избыточный и циркуляционный, последний возвращается в аэротенк.

Особенностью этой схемы является, во-первых, снижение нагрузки на активный ил по длине аэротенка; во-вторых, снижение потребности активного ила в кислороде по длине; в-третьих, по гидравлическому режиму аэротенк является вытеснителем.

Рисунок 10 ( Одноступенчатая схема очистки в аэротенках:

1 ( сточная вода; 2 ( аэротенк;

3 ( вторичный отстойник;

4 ( очищенная вода;

5 и 6 ( циркуляционный и избыточный активный ил

Модификацией этой схемы является применение переменной подачи воздуха по длине аэротенка, которая соответствует кривой снижения БПК по длине. Другая модификация заключается в применении продольного секционирования объема аэротенка перегородками.

Одноступенчатая схема с регенерацией активного ила (рисунок 11). В этой схеме реализовано раздельное протекание двух этапов биологической очистки: поглощение загрязнений активным илом из сточной воды, которое происходит непосредственно в аэротенке, и окисление этих загрязнений, которое протекает в регенераторе. Регенератор – это аэрационное сооружение, в котором активный ил аэрируется без сточной жидкости.

В аэротенке сточная вода аэрируется примерно 1,5–2,5 ч, в регенераторе несколько раз больше.

Рисунок 11 ( Одноступенчатая схема очистки в аэротенках с регенерацией:

1 ( сточная вода; 2 ( аэротенк; 3 ( вторичный отстойник; 4 ( очищенная вода; 5 и 6 ( циркуляционный и избыточный активный ил; 7 – регенератор ила

Двухступенчатая схема без регенерации (рисунок 12). Такая схема целесообразна при высокой концентрации органических веществ в сточной воде, а также при наличии в ней веществ, скорость окисления которых резко отличается. В аэротенках каждой ступени развивается активный ил, наиболее адаптированный к данным условиям.

Рисунок 12 ( Двухступенчатая схема очистки в аэротенках без регенерации:

2 и 2а – аэротенки I и II ступени; 3 и 3а – вторичный отстойник I и II ступени; 4 и 4а – очищенная вода после I и II ступени; 5 и 5а – циркуляционный активный ил I и II ступени; 6а – избыточный активный ил II ступени

Разновидностями такой схемы является схема с регенераторами на каждой ступени, а также схема с перекрестной подачей циркуляционного активного ила (ил с I ступени подается на аэротенк II ступени, а ил со II ступени направляется в аэротенк I ступени).

Классификация аэротенков по гидравлической схеме работы и нагрузке.

По гидравлической схеме работы аэротенки делятся на следующие типы (рисунок 13):

3

- аэротенки-вытеснители (схема I) – сооружения с сосредоточенным впуском воды и активного ила в них и со снижающейся нагрузкой на активный ил вдоль сооружения. Такой вид аэротенка позволяет обеспечить высокое качество очистки, однако чувствителен к резким колебаниям расхода и состава стоков;

- аэротенки-смесители (схема II) с подводом воды и активного ила равномерно вдоль одной из длинных сторон аэротенка. По всему объему аэротенка наблюдается одинаковая нагрузка на активный ил. Достоинством аэротенка-смесителя является сглаживание залповых нагрузок на активный ил;

- аэротенки с рассредоточенным вдоль сооружения впуском сточной воды (схема III). Этот вид занимает промежуточное положение между двумя предыдущими. Нагрузка на активный ил меняется циклически по длине сооружения.

Рисунок 13 ( Виды аэротенков:

1 – сточная вода; 2 – активный ил; 3 ( иловая смесь

Аэротенки-вытеснители без регенераторов рекомендуется применять для очистки городских и близких к ним по составу производственных сточных вод с БПКполн не более 150 мг/дм3, при БПКполн до 300 мг/дм3 – аэротенки-вытеснители с регенераторами.

Аэротенки-смесители целесообразно применять для очистки производственных сточных вод при относительно небольших колебаниях их состава и присутствии в воде преимущественно органических веществ. При значительных колебаниях состава и расхода производственных стоков необходимо использовать аэротенки-смесители с регенераторами.

Аэротенк с рассредоточенной подачей сточной воды применяют для очистки смесей бытовых и производственных сточных вод.

По нагрузке на активный ил все аэротенки делятся на три типа:

- высоконагружаемые, в которых нагрузка составляет свыше 500 мг/(г⋅сут).

- классической (обычной) аэрации, в которых нагрузки составляют свыше 150 мг/(г⋅сут);

- продленной аэрации (полного окисления). Нагрузка на активный ил составляет 65–150 мг/(г⋅сут).

В сооружениях, называемых аэробными стабилизаторами, которые устроены по типу аэротенков, избыточный активный ил подвергается самоокислению при недостатке питательных веществ. Достигаемой в этом случае целью является уменьшение количества ила и подготовка его к дальнейшей обработке.

Конструктивное оформление аэротенков определяется такими факторами, как производительность очистной станции, состав сточных вод, тип аэрационного оборудования, конструкции других сооружений по очистке и т. д.

Для крупных очистных станций обычно применяют прямоугольные в плане аэротенки с пневматической аэрацией. Для небольших очистных станций применяют как прямоугольные, так и круглые в плане аэротенки с пневматической, механической или комбинированной системой аэрации.

Различают аэротенки с отдельными отстойными сооружениями и аэротенки-отстойники, в которых оба этих сооружения гидравлически связаны и взаимозависимы.

4.1 Аэротенки-смесители без регенераторов

Аэротенки-смесители (рисунок 14) следует применять для очистки высококонцентрированных сточных вод (смеси бытовых и производственных) с начальной концентрацией загрязнений поступающей сточной жидкости по БПК20 до 1000 мг/дм3. Конечная БПК20 очищенной сточной жидкости может достигать 20(25 мг/дм3. При поступлении сточных вод с концентрацией загрязнений по БПК20 более 1000 мг/дм3 предусматривают рециркуляцию (предварительное разбавление очищаемой сточной воды).

Рисунок 14 ( Схемы очистки сточных вод в аэротенках-смесителях:

а ( аэротенк с дифференцированной подачей воздуха; б ( аэротенк-смеситель с рассредоточенной подачей сточной жидкости и активного ила; в ( аэротенк-смеситель с дифференцированной подачей сточной жидкости;

1 ( первичный отстойник; 2 (аэротенк; 3 ( вторичный отстойник

Расчет аэротенков-смесителей без регенераторов.

1 Принимают дозу активного ила в аэротенке  = 2 ( 3 г/дм3.

2 Рассчитывают удельную скорость окисления , мгБПКполн/(г·ч):

,                                     (38)

где  ( максимальная скорость окисления органических загрязнений, мг БПКполн/(г·ч) (принимают по таблице 10);

Lех ( БПКполн очищенной сточной воды, мг/дм3;

( концентрация растворенного кислорода, мг/ дм3 (2 мг/ дм3);

( константа, характеризующая свойства загрязнений, мгБПКполн/дм3 (таблица 10);

( константа, характеризующая влияние кислорода, мг O2/ дм3 (таблица 10);

( коэффициент ингибирования, дм3/г (таблица 10).

Таблица 10 ( Расчетные характеристики отдельных видов сточных вод

| Сточные воды | , мгБПКполн/(г⋅ч) | , мгБПКполн/дм3 | , мгO2/дм3 | , дм3/г | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские | 85 | 33 | 0,625 | 0,07 | 0,3 |
| Производственные: а) нефтеперерабатывающих заводов: I система II система | 33 59 | 3 24 | 1,81 1,66 | 0,17 0,158 | — — |
| б) азотной промышленности | 140 | 6 | 2,4 | 1,11 | — |
| в) заводов синтетического каучука | 80 | 30 | 0,6 | 0,06 | 0,15 |
| г) целлюлозно-бумажной промышленности: – сульфатно-целлюлозное производство – сульфитно-целлюлозное производство | 650 700 | 100 90 | 1,5 1,6 | 2 2 | 0,16 0,17 |
| д) заводов искусственного волокна (вискозы) | 90 | 35 | 0,7 | 0,27 | — |
| е) фабрик первичной обработки шерсти: I ступень II ступень | 32 6 | 156 33 | — — | 0,23 0,2 | — — |
| ж) дрожжевых заводов | 232 | 90 | 1,66 | 0,16 | 0,35 |
| з) заводов органического синтеза | 83 | 200 | 1,7 | 0,27 | — |
| и) микробиологической промышленности: – производство лизина –производство биовита и витамицина | 280 1720 | 28 167 | 1,67 1,5 | 0,17 0,98 | 0,15 0,12 |
| к) свинооткормочных комплексов: I ступень II ступень | 454 15 | 55 72 | 1,65 1,68 | 0,176 0,171 | 0,25 0,3 |

3 Определяют период аэрации taэр, ч:

,                                             (39)

где Leх ( БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды, мг/дм3;

s ( зольность активного ила, (таблица 10).

4 Рассчитывают нагрузку на активный ил qi, мгБПКполн/(г⋅сут):

.                                      (40)

5 По данным таблицы 11 методом интерполяции принимают иловый индекс Ji, см3/г, соответствующий нагрузке qi.

Таблица 11 ( Значения илового индекса

| Сточные воды | Иловый индекс Ji, см3/г, при нагрузке на ил qi, мг/(г⋅сут) |
| --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Городские | 130 | 100 | 70 | 80 | 95 | 130 |
| Производственные: |  |  |  |  |  |  |
| - нефтеперерабатывающих заводов | — | 110 | 70 | 80 | 120 | 160 |
| - заводов синтетического каучука | — | 100 | 40 | 70 | 100 | 130 |
| - комбинатов искусственного волокна | — | 300 | 200 | 250 | 280 | 400 |
| - целлюлозно-бумажных комбинатов | — | 220 | 150 | 170 | 200 | 220 |
| - химкомбинатов азотной промышленности | — | 90 | 60 | 75 | 90 | 120 |

6 Рассчитывают степень рециркуляции активного ила:

.                                            (41)

Рассчитанное значение Ri должно быть не менее 0,3 для отстойников с илососами, 0,4 ( с илоскребами, 0,6 ( при самотечном удалении ила. Если значение меньше минимальной величины, то степень рециркуляции принимают равной минимальной величине.

7 Определяют объем аэротенков Waэр, м3:

,                                               (42)

где qw – расчетный расход сточной воды, м3/ч.

8 По таблице 12 выбирают типовой проект аэротенка, подбирают число секций naэр (не менее двух, при суточном расходе до 50 000 м3/сут – 4–6, при большем расходе – 6–8). Длину аэротенка laэр, м,  определяют по формуле

,                               (43)

где nкор – число коридоров в одной секции;

bкор  – ширина коридора, м;

Hаэр – рабочая глубина аэротенка, м.

Таблица 12 ( Основные параметры типовых аэротенков-смесителей

| Ширина коридора, м | Рабочая глубина аэротенка, м | Число коридоров | Рабочий объем секции, м3 | Длина секции, м | Тип аэрации | Номер типового проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,2 | 2 | 170 260 | 24 36 | Механическая | 902-2-94 902-2-95/96 |
| 4 | 4,5 | 2 | 864 1296 | 24 36 | Низконапорная | 902-2-215/216 902-2-217/218 |
| 6 | 5 | 3 | 3780 5400 7560 | 42 60 83 | Пневматическая | 902-2-268 902-2-269 902-2-211 |
| 9 | 5,2 | 4 | 21680 28080 | 120 150 | Пневматическая | 902-2-120/72 902-2-264 |

9 Рассчитывают прирост активного ила Pi, мг/дм3:

Pi = 0,8Cвзв + KgLen,                                                (44)

где Cвзв – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенк, мг/дм3;

Kg – коэффициент прироста, принимаемый для городских сточных вод равным 0,3.

Пример 9.

Исходные данные. Расчетный расход городских сточных вод qw = 2750 м3/ч; суточный расход Q = 90000 м3/сут; БПКполн поступающей сточной воды Len = 140 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lех= 15 мг/дм3; концентрация взвешенных веществ в поступающей сточной воде Cвзв = 130 мг/дм3.

Задание. Рассчитать аэротенки-смесители.

Расчет. Так как значение Len < 150 мг/дм3, принимаем аэротенки-смесители без регенераторов. Вторичные отстойники принимаем радиальными с илососами.

Принимаем дозу активного ила в аэротенке ai = 2 г/дм3, концентрацию растворенного кислорода Со = 2 мг/дм3. По таблице 10 назначаем константы, необходимые для расчета:

- максимальную скорость окисления = 85 мг БПКполн/(г·ч);

- константу, характеризующую свойства загрязнений,  = 33 мг БПКполн/дм3;

- константу, характеризующую влияние кислорода,  = 0,625 мг О2/дм3;

- коэффициент ингибирования  = 0,07 дм3/г;

- зольность активного ила s = 0,3.

По формуле (38) рассчитываем удельную скорость окисления:

мг БПКполн/(г·ч).

По формуле (39) определяем период аэрации:

ч.

По формуле (40) находим нагрузку на активный ил:

мг БПКполн/(г·сут).

По таблице 11 интерполяцией находим иловый индекс, который соответствует рассчитанной нагрузке на активный ил:

Ji = 95 + (95 ( 130)(510 ( 500)/(500 ( 600) = 98,5 см3/г.

Рассчитываем степень рециркуляции активного ила по формуле (41):

.

Поскольку рассчитанное значение Ri меньше минимального для принятых отстойников с илососами, то назначаем Ri = 0,3.

По формуле (42) определяем объем аэротенков-смесителей:

Wаэр = 2750 · 4,2 = 11550 м3.

По таблице 12 подбираем типовой проект аэротенка-смесителя № 902-2-217/218 со следующими характеристиками:

- число секций nаэр = 9;

- число коридоров nкор = 2;

- рабочая глубина Hаэр = 4,5 м;

- ширина коридора bкор  = 4 м;

- объем одной секции ( 1296 м3.

По формуле (43) определяем длину секции аэротенка:

м.

Рассчитываем прирост активного ила по формуле (44):

Pi = 0,8·130 + 0,3·140 = 146 мг/дм3.

4.2 Аэротенки-смесители с регенераторами

При значительных колебаниях состава и расхода производственных стоков необходимо использовать аэротенки-смесители с регенераторами. Конечная БПК20 очищенной сточной жидкости может достигать 20(25 мг/дм3. При поступлении сточных вод с концентрацией загрязнений по БПК20 более 1000 мг/дм3 предусматривают рециркуляцию (предварительное разбавление очищаемой сточной воды).

Расчет производят в следующем порядке:

- Принимают среднюю дозу активного ила ai mix = (2,5–4,5) г/дм3 и степень регенерации (доля объема, занятая регенератором) Rрег (например, равная 0,3).

- Рассчитывают удельную скорость окисления  по формуле (38) при дозе ai mix.

- Рассчитывают период аэрации taэр по формуле (39) при дозе ai mix.

- Рассчитывают нагрузку на активный ил qi по формуле (40) при дозе ai mix.

- По таблице 11 принимают иловый индекс Ji, соответствующий нагрузке qi.

- Рассчитывают степень рециркуляции активного ила Ri по формуле (41) при дозе активного ила ai mix. Значение Ri проверяют на соответствие вышеуказанным условиям.

- Определяют общий объем аэротенка и регенератора (Waэр + Wрег), м3:

(Waэр + Wрег) = qw tаэр, .                                          (45)

- Находят объем аэротенка Waэр, м3:

(46)

и регенератора Wрег, м3:

Wрег = (Waэр + Wрег) ( Waэр.                                      (47)

- Устанавливают размеры аэротенка с регенератором, подбирают типовые аэротенки-смесители (таблица 12) по общему объему (Waэр + Wрег). Под регенератор отводится либо целиком одна секция аэротенка, либо часть одного коридора в каждой секции.

- Рассчитывают дозу активного ила в аэротенке аi, г/дм3:

.                                (48)

11	 Определяют прирост активного ила по формуле (44).

Пример 10.

Исходные данные. Расчетный расход городских сточных вод qw = 1200 м3/ч; суточный расход Q = 28800 м3/сут; БПКполн поступающей сточной воды Lеn = 200 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lех = 20 мг/дм3; концентрация взвешенных веществ в поступающей сточной воде Cвзв = 150 мг/дм3.

Задание. Рассчитать аэротенки-смесители.

Расчет. Так как значение Len > 150 мг/дм3, принимаем аэротенки-смесители с регенераторами. Вторичные отстойники принимаем горизонтальными с самотечным удалением ила.

Принимаем среднюю дозу активного ила ai mix = 3,5 г/дм3, концентрацию растворенного кислорода Со = 2 мг/дм3 и степень регенерации Rr = 0,3. Для городских сточных вод по таблице 10 назначаем константы:

- максимальную скорость окисления = 85 мг БПКполн/(г · ч);

- константу, характеризующую свойства загрязнений  = 33 мг БПКполн/дм3;

- константу, характеризующую влияние кислорода  = 0,625 мг О2/дм3;

- коэффициент ингибирования  = 0,07 дм3/г;

- зольность активного ила s = 0,3.

По формуле (38) рассчитываем удельную скорость окисления при дозе активного ила ai mix = 3,5 г/дм3:

мг БПКполн/(г · ч).

По формуле (39) определяем период аэрации при дозе ила ai mix:

ч.

По формуле (40) находим нагрузку на активный ил при дозе ила ai mix:

мг БПКполн/(г · сут).

По таблице 11 интерполяцией находим иловый индекс, который соответствует рассчитанной нагрузке на активный ил:

Ji = 95 + (95 ( 130)(553 ( 500)/(500 ( 600) = 113,6 см3/г.

Рассчитываем степень рециркуляции активного ила при дозе ила ai mix по формуле (41):

.

Поскольку рассчитанное значение Ri превышает минимально допустимое для самотечного удаления ила (0,6), то Ri корректировке не требует.

Определяем общий объем аэротенка и регенератора по формуле (45):

(Waэр + Wрег) = 1200·3,19 = 3828 м3.

Находим по формулам (46), (47) объем аэротенка и регенератора:

м 3;   Wрег = 3828 ( 2680 = 1148 м3.

По таблице 12 по общему объему (Waэр + Wрег) = 3828 м3 подбираем типовой проект аэротенка-смесителя № 902-2-215/216 со следующими характеристиками:

- число секций naэр = 5;

- число коридоров nкор = 2;

- рабочая глубина Hаэр = 4,5 м;

- ширина коридора bкор  = 4 м;

- объем одной секции ( 864 м3.

По формуле (43) определяем длину секции аэротенка:

м.

В каждой секции аэротенка часть коридора отводим под регенератор

м

По формуле (48) рассчитываем дозу активного ила в аэротенке:

г/дм3

Находим прирост активного ила по формуле (44):

Pi = 0,8·150 + 0,3·200 = 180 мг/дм3.

  - Аэротенки-вытеснители  без регенераторов

Схема аэротенка-вытеснителя без регенератора представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 ( Аэротенк-вытеснитель без регенератора:

1 ( сточная вода после первичных отстойников; 2 ( аэротенк; 3 ( иловая смесь из аэротенков; 4 ( вторичный отстойник; 5 ( очищенная вода; 6 ( иловая камера; 7 ( циркуляционный активный ил; 8 ( избыточный активный ил; 9 ( воздух от воздуходувок; 10 ( аэрационная система для подачи и распределения воздуха в аэротенке

Режим вытеснения в аэротенке обеспечивается при соотношении длины и ширины коридоров более 30:1, если это соотношение меньше, то необходимо осуществлять секционирование коридоров с пятью-шестью ячейками. Рабочую глубину аэротенков принимают от 3 до 6 м, отношение ширины коридора к рабочей глубине аэротенков ( от 1:1 до 1:2.

Расчет аэротенков-вытеснителей производят в следующем порядке:

- Принимают дозу активного ила в аэротенке  = 3(5 г/дм3 и первоначальное значение илового индекса Ji (например, 100 см3/г).

- Рассчитывают степень рециркуляции активного ила Ri по формуле (41). Значение Ri проверяют на соответствие вышеуказанным условиям.

- Определяют БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды с учетом разбавления рециркуляционным расходом Lmix, мг/дм3:

.                                              (49)

- Находят период аэрации taэр, ч:

,          (50)

где Kp – коэффициент, учитывающий влияние продольного перемешивания: Kp = 1,5 при очистке до Lex = 15 мг/дм3; Kp = 1,25 при Lex > 30 мг/дм3.

- Рассчитывают нагрузку на активный ил qi по формуле (40) при значениях Lmix (вместо Len) и taэр.

- По таблице 11 проверяют соответствие предварительно заданного илового индекса Ji полученной нагрузке qi. Если иловый индекс отличают от табличного значения более чем на 10 %, расчет повторяется снова с пункта 2, принимая новый иловый индекс, соответствующий нагрузке qi.

- Определяют объем аэротенка с учетом рециркуляционного расхода Waэр, м3:

Waэр = qw(1 + Ri)taэр..                                     (51)

- По таблице 13 выбирают типовой проект аэротенка-вытеснителя, выписывают все необходимые данные, по формуле (43) определяют длину секции аэротенка.

- Рассчитывают прирост активного ила  по формуле (44).

Пример 11.

Исходные данные. Расчетный расход городских сточных вод qw = 3000 м3/ч; суточный расход Q = 72000 м3/сут; БПКполн поступающей сточной воды Len = 140 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lex = 15 мг/дм3; концентрация взвешенных веществ в поступающей сточной воде Cвзв = 140 мг/дм3.

Задание. Рассчитать аэротенки-вытеснители.

Расчет. Поскольку значение Len < 150 мг/дм3, к расчету принимаем аэротенки-вытеснители без регенераторов. Для вторичного отстаивания предусматриваем радиальные отстойники с илососами.

Для городских сточных вод по таблице 10 назначаем константы:

- максимальную скорость окисления = 85 мг БПКполн/(г·ч);

- константу, характеризующую свойства загрязнений,  = 33 мг БПКполн/дм3;

- константу, характеризующую влияние кислорода,  = 0,625 мг О2/дм3;

- коэффициент ингибирования  = 0,07 дм3/г;

- зольность активного ила s = 0,3.

Таблица 13 ( Основные параметры типовых аэротенков-вытеснителей

| Ширина коридора | Рабочая глубина аэротенка, м | Число коридоров | Рабочий объем одной секции, м3, при длине, м | Типовой проект № 2-902-… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 36–42 | 48–54 | 60–66 | 72–78 | 84–90 | 96–102 | 108–114 |  |
| 4,5 | 3,2 | 2 | 1040– –1213 | 1386– –1559 | 1732 | — | — | — | — | -195 |
|  |  | 3 | 1560– –1820 | 2080– –2340 | 2600 | — | — | — | — | -192 |
|  |  | 4 | 2070– –2416 | 2762– –3108 | 3494– –3800 | — | — | — | — | -178 |
|  | 4,4 | 2 | 1420– –1658 | 1896– –2134 | 2372 | — | — | — | — | -195 |
|  |  | 3 | 2140– –2496 | 2852– –3208 | 3564 | — | — | — | — | -193 |
|  |  | 4 | 2850– –3325 | 3800– –4275 | 4750– –5225 | — | — | — | — | -178 |
| 6,0 | 4,4 | 2 | — | 2530– 2847 | 3154– –3471 | 3788 | — | — | — | -196 |
|  |  | 3 | — | 3800– 4275 | 4750– –5225 | 5700 | — | — | — | -192 |
|  |  | 4 | — | 5700 | 5334– –6968 | 7602– –8230 | 6870 | — | — | -179 |
|  | 5,0 | 2 | — | 2880–(3240 | 3600– –3960 | 4320 | — | — | — | -196 |
|  |  | 3 | — | 4320– –4860 | 5400– –5940 | 6480 | — | — | — | -193 |
|  |  | 4 | — | 6500 | 7220– –7940 | 8666– –9380 | 10100 | — | — | -179 |
| 9,0 | 4,4 | 2 | — | — | — | 6180 | 6655– –7130 | 7505– –7980 | 8455 | -197 |
|  |  | 3 | — | — | — | 9270 | 9983– –10696 | 11409– –12122 | 12835 | -194 |
|  |  | 4 | — | — | — | — | 13300– –14250 | 15200– –16150 | 17100– –18050 | -180 |
|  | 5,0 | 2 | — | — | — | 7020 | 7560– –8100 | 8640– –9180 | 9720 | -197 |
|  |  | 3 | — | — | — | 10530 | 11340– –12150 | 12960– –13770 | 14580 | -194 |
|  |  | 4 | — | — | — | — | 15120– –16200 | 17280– –18360 | 19440– –20520 | -180 |

Дозу активного ила в аэротенке принимаем равной первоначально ai = 3 г/дм3, значение илового индекса Ji = 90 см3/г, концентрацию растворенного кислорода Со = 2 мг/дм3. По формуле (41) рассчитываем степень рециркуляции активного ила:

.

Так как полученное значение превышает минимально допустимое для отстойников с илососами, то в исправлении Ri нет необходимости.

По формуле (49) рассчитываем БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды с учетом разбавления рециркуляционным расходом:

мг/дм3.

Согласно формуле (50) определяем период аэрации:

ч.

По формуле (40) рассчитываем нагрузку на активный ил, подставляя в эту формулу значения Lmix = 106,2 мг/дм3  и tаэр = 1,87 ч:

мг БПКполн/(г·сут).

По таблице 11 с помощью интерполяции находим иловый индекс, который соответствует рассчитанной нагрузке на активный ил:

Ji = 95 + (95 ( 130)(557 ( 500)/(500 ( 600) = 115 см3/г.

Принятое ранее значение илового индекса отличается от табличного на величину  = 100(115 ( 90)/90 ( 28 %, поэтому расчет повторяем, принимая иловый индекс равным 115 см3/г:

;   мг/дм3;

ч;

мг БПКполн/(г·сут).

По таблице 11 находим иловый индекс при новом значении нагрузки qi:

Ji = 95 + (95 ( 130)(543,9 ( 500)/(500 ( 600) = 110,4 см3/г.

Проверяем погрешность заданного и табличного илового индекса:  = 100(110,4 ( – 115)/110,4 ( 4,2 %, что является вполне допустимым.

По формуле (51) определяем объем аэротенка с учетом рециркуляционного расхода:

Waэр = 3000(1 + 0,527)1,72 = 7879 м3.

По таблице 13 подбираем типовой проект аэротенка-вытеснителя № 902-2-195 со следующими характеристиками:

- число секций naэр = 6;

- число коридоров nкор = 2;

- рабочая глубина Hаэр= 3,2 м;

- ширина коридора bкор = 4,5 м;

- пределы длины секции ( 48(54 м;

- пределы объема одной секции ( 1386(1559 м3.

По формуле (43) определяем длину секции аэротенка:

м.

Общий размер аэротенков в плане составляет 54x48 м. Так как отношение длины коридора аэротенка к ширине 48 · 2/4,5 ( 21 меньше 30, предусматриваем секционирование коридоров легкими перегородками с отверстиями. Расстояние между перегородками при шести ячейках – 48 · 2/6 = 16 м. Общую площадь отверстий в каждой перегородке принимаем, исходя из скорости движения в них иловой смеси vсм не менее 0,2 м/с:

м2.

Рассчитываем прирост активного ила по формуле (44):

Pi = 0,8 · 140 + 0,3 · 140 = 154 мг/дм3.

  - Аэротенки-вытеснители с регенераторами

На рисунке 16 показан аэротенк-вытеснитель с регенератором. Под регенератор выделено 33 % объема аэротенка.

Расчет данного аэротенка производят в следующей последовательности:

- Принимают дозу активного ила в аэротенке ai = 2 ( 4,5 г/дм3 и первоначальное значение илового индекса Ji (например, 100 см3/г).

Рисунок 16 ( Аэротенк-вытеснитель с регенератором:

1 ( сточная вода после первичных отстойников; 1′ ( канал сточной воды на биологическую очистку; 2 ( аэротенк; 3 ( иловая смесь из аэротенков; 3′ ( канал иловой смеси; 4 ( вторичный отстойник; 5 ( очищенная вода; 6 ( иловая камера; 7 ( циркуляционный активный ил; 7′ ( канал циркуляционного активного ила; 8 ( избыточный активный ил; 9 ( воздух от воздуходувок; 10 ( аэрационная система для подачи и распределения воздуха в аэротенке

- Рассчитывают степень рециркуляции активного ила Ri по формуле (41). Значение Ri проверяют на соответствие вышеуказанным условиям.

- Определяют БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды с учетом разбавления Lmix по формуле (49).

- Устанавливают продолжительность обработки воды в аэротенке taэр, ч:

.                                               (52)

- Находят дозу активного ила в регенераторе арег, г/дм3:

.                                               (53)

- Рассчитывают удельную скорость окисления  по формуле (38) при дозе активного ила арег.

- Определяют общую продолжительность окисления органических загрязнений tо, ч:

.                                                                 (54)

- Вычисляют продолжительность регенерации tрег, ч:

tрег = tо( taэр.                                                 (55)

9 Определяют продолжительность пребывания в системе аэротенк-реге-нератор ta(р, ч:

ta(р = (1 + Ri)taэр + Ri tрег.                                   (56)

10 Рассчитывают среднюю дозу активного ила в системе аэротенк-реге-нератор  ai mix,  г/дм3:

.                               (57)

11 Определяют нагрузку на активный ил qi, мгБПКполн/(г ⋅ сут):

.                                            (58)

12 Проверяют соответствие илового индекса Ji полученной нагрузке qi. Если иловый индекс отличается от табличного значения более чем на 10 %, расчет повторяют снова с пункта 2, принимая новый иловый индекс, соответствующий нагрузке.

13 Определяют объем аэротенка Wаэр по формуле (51) и объем регенератора Wрег, м3:

Wрег = qwRitрег.                                                      (59)

14 По общему объему аэротенка и регенератора (Wаэр + Wрег) выбирают типовой проект аэротенка-вытеснителя аналогично предыдущему расчету. Под регенератор отводят один или несколько коридоров каждой секции аэротенка.

15 Рассчитывают прирост активного ила  по формуле (44).

Пример 12.

Исходные данные. Расчетный расход городских сточных вод qw = 2500 м3/ч; суточный расход Q = 60000 м3/сут; БПКполн поступающей сточной воды Len = 240 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lex = 20 мг/дм3; концентрация взвешенных веществ в поступающей сточной воде Cвзв = 150 мг/дм3.

Задание. Рассчитать аэротенки-вытеснители.

Расчет. Поскольку значение Len > 150 мг/дм3, принимаем аэротенки-вытесни-тели с регенераторами. Для вторичного отстаивания предусматриваем радиальные отстойники с илососами.

Для городских сточных вод по таблице 10 назначаем константы:

- максимальную скорость окисления = 85 мг БПКполн/(г · ч);

- константу, характеризующую свойства загрязнений,  = 33 мг БПКполн/дм3;

- константу, характеризующую влияние кислорода,  = 0,625 мг О2/дм3;

- коэффициент ингибирования  = 0,07 дм3/г;

- зольность активного ила s = 0,3.

Дозу активного ила в аэротенке принимаем равной первоначально at = 3,5 г/дм3, значение илового индекса Ji = 90 см/г, концентрацию растворенного кислорода Со = 2 мг/дм3.

По формуле (41) рассчитываем степень рециркуляции активного ила:

.

Так как полученное значение превышает минимально допустимое для отстойников с илососами, то в исправлении Ri нет необходимости.

По формуле (49) рассчитываем БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды с учетом разбавления рециркуляционным расходом:

мг/дм3.

По формуле (52) рассчитываем продолжительность обработки воды в аэротенке:

ч.

По формуле (53) находим дозу активного ила в регенераторе:

г/дм3.

По формуле (38) определяем удельную скорость окисления при дозе активного ила :

мг БПКполн/(г · ч).

Вычисляем общую продолжительность окисления органических загрязнений по формуле (54):

ч.

По формуле (55) находим продолжительность регенерации:

tрег = 4,94 ( 1,24 = 3,7 ч.

По формуле (56) определяем продолжительность пребывания в системе аэротенк–регенератор:

ta(р = (1 + 0,46) · 1,24 + 0,46 ( 3,7 = 3,51 ч.

По формуле (57) рассчитываем среднюю дозу активного ила в системе аэротенк–регенератор:

г/дм3.

Вычисляем по формуле (58) нагрузку на активный ил:

мг БПКполн/(г⋅сут).

По таблице 11 находим иловый индекс при новом значении нагрузки qi:

Ji = 80 + (80 ( 95)(411,2 ( 400)/(400 ( 500) = 81,7 см3/г.

Принятое ранее значение илового индекса отличается от табличного на величину  = 100(90 ( 81,7)/81,7 = 10,2 % > 10 %, поэтому расчет повторяем, принимая иловый индекс Ji = 81 см3/г:

;   мг/дм3;

ч;  г/дм3;

мг БПКполн/(г · ч).

ч;  tрег = 5,44 ( 1,27 = 4,17 ч;

ta(р = (1 + 0,396) · 1,27 + 0,396 ( 4,17 = 3,42 ч;

г/дм3;

мг БПКполн/(г⋅сут).

По таблице 11 находим иловый индекс при новом значении нагрузки qi:

Ji = 80 + (80 ( 95)(400,2 ( 400)/(400 ( 500) = 80,03 см3/г.

Проверяем погрешность заданного и табличного илового индекса:  = 100(81 ( – 80,03)/80,03 ( 1%, что является допустимым.

По формуле (51) определяем объем аэротенка:

Waэр = 2500(1 + 0,396) · 1,27 = 4432 м3,

по формуле (59) ( объем регенератора:

Wрег = 2500 · 0,396 · 4,17 = 4128 м3.

По таблице 13 в соответствии с общим объемом аэротенка и регенератора (Wаэр + + Wрег) = (4432 + 4128) = 8560 м3 подбираем типовой проект аэротенка-вытеснителя  № 902-2-178 со следующими характеристиками:

- число секций naэр = 4;

- число коридоров nкор = 4;

- рабочая глубина Hаэр = 3,2 м;

- ширина коридора bкор = 4,5 м;

- пределы длины секции ( 36(42 м;

- пределы объема одной секции ( 2070(2416 м3.

По формуле (43) определяем длину секции аэротенка:

laэр = 8560 / (4 · 4 · 3,2 · 4,5) = 37,2 м.

Принимаем длину секции аэротенка кратной 3 м, т. е. laэр = 39 м. Общий размер аэротенков в плане составляет 72x39 м. Так как отношение длины коридора аэротенка к ширине 39 · 4/4,5 ( 35 больше 30, секционирование коридоров не требуется.

Рассчитываем прирост активного ила по формуле (44):

Pi = 0,8 · 150 + 0,3 · 240 = 192 мг/дм3.

4.5 Аэротенки-отстойники

Характерной чертой аэротенков-отстойников является конструктивное совмещение аэрационного резервуара и вторичного отстойника в одном сооружении (рисунок 17).

Рисунок 17 – Аэротенк-отстойник:

1 ( лоток для отвода отстоенной воды; 2 ( подающий трубопровод; 3 ( воздуховод;

4 ( фильтросные плиты: 5 ( трубопровод избыточного активного ила

Аэротенки-отстойники рекомендуется применять при БПКполн поступающей сточной жидкости 500 мг/дм3. Конечная БПК20 очищенной сточной жидкости – 15 мг/дм3. Аэротенк-отстойник ( это прямоугольный или круглый резервуар, разделенный перегородкой, не доходящей до дна, на два отделения: аэрационное и отстойное. К аэрационному отделению сточная вода подводится рассредоточенно, затем смешивается с активным илом, очищается и далее поступает в отстойное отделение. Здесь сточная вода проходит через слой взвешенного активного ила, освобождаясь таким путем от нерастворенных примесей. Аэротенк-отстойник может работать с повышенными дозами активного ила (до 4(5 г/дм3), имеет большую (на 20(30 %) пропускную способность на 1 м3 сооружения, чем обычный аэротенк.

Расчет производят следующим образом:

- Принимают дозу активного ила в аэротенке  = 3 ( 5 г/дм3.

- Рассчитывают удельную скорость окисления , мгБПКполн/(г · ч), по формуле (38).

- Находят период аэрации taэр, ч, по формуле (39).

- Определяют объем аэротенков Waэр, м3, по формуле (42).

- Подбирают число секций naэр аэротенка-отстойника (не менее двух и не более 4(6), рабочую глубину аэротенка (должна быть от 3 до 6 м), ширину зоны аэрации (отношение ширины зоны аэрации к рабочей глубине аэротенков ( от 1:1 до 2:1) и длину аэротенка .

- Определяют расчетную площадь зоны отстаивания , м, на высоте :

,                                              (60)

где v1 – допустимая скорость восходящего потока в расчетном сечении, на высоте , принимают в пределах  v1 = 0,25 ( 0,5 мм/с;

nа  – число аэротенков-отстойников, шт.

- Рассчитывают ширину зоны отстаивания Во, м, на высоте :

,                                                   (61)

- Находят расстояние от нижней грани козырька до днища hщ, м, при скорости движения жидкости в щели v2 = 3 мм/с:

.                                               (62)

- Подсчитывают расход циркулирующего ила , м3/ч:

,                                              (63)

где ац – концентрация циркулирующего ила, принимают в пределах от 4,5 до 6,4 г/дм3.

- Определяют ширину наиболее узкой части зоны отстаивания:

,                                        (64)

где v3 – скорость движения иловой смеси, принимаемой в зависимости от концентрации иловой смеси в пределах от 4 до 10 мм/с.

- Для принудительной циркуляции активного ила в зоне отстаивания предусматривают иловые бункера с эрлифтами. Площадь в плане иловых бункеров Fб, м2:

,                                                 (65)

где v4 – скорость осаждения ила в бункере, принимают в пределах от 5 до 10 мм/с;

авзв – концентрация ила во взвешенном слое, принимают авзв = 4 г/дм3.

Иловые бункера располагают как в поперечном, так и продольном направлении зоны отстаивания; верхнюю кромку илового бункера заглубляют на 0,3(0,5 м ниже уровня взвешенного слоя. При поперечном расположении иловых бункеров расстояние между ними устанавливают 3(4 м.

- Удельный расход воздуха эрлифтами для перекачивания циркулирующего ила , м3/м3 определяют при геометрической высоте подъема активного ила hг = 0,5 м; КПД эрлифта ηэ = 0,6 и глубине погружения форсунки эрлифта от уровня налива Нп = 2,4 м:

.                              (66)

- Избыточный активный ил удаляют из зоны отстаивания с отметки, соответствующей половине высоты слоя взвешенного осадка, по иловой трубе под действием гидростатического давления воды. Иловые трубы должны располагаться между бункерами.

Пример 13.

Исходные данные. Максимальный часовой расход сточных вод  м3/ч,  мг/дм3;  мг/дм3.

Задание. Рассчитать аэротенки-отстойники.

Решение:

- Принимаем дозу активного ила в аэротенке  = 3,5 г/дм3.

- Рассчитываем удельную скорость окисления , мгБПКполн/(г · ч):

мг/(г · ч).

- Рассчитываем период аэрации taэр, ч:

ч.

- Определяем объем аэротенков Waэр, м3:

м3.

- Принимаем пять аэротенков-отстойников с рабочей глубиной hа = 4,4 м, шириной Ва = 6 м и длиной lаэр = 48 м.

- Определяем расчетную площадь зоны отстаивания:

м2.

- Ширина зоны отстаивания на высоте 0,5 На

м.

- Находим расстояние от нижней грани козырька до днища hщ, м:

м.

- Подсчитываем расход циркулирующего ила:

м3/ч.

- Ширина наиболее узкой части зоны отстаивания

м.

- Для принудительной циркуляции активного ила в зоне отстаивания предусматриваем иловые бункера с эрлифтами.

Подсчитываем площадь в плане иловых бункеров Fб, м2:

м2.

Иловые бункера располагаем как в поперечном, так и продольном направлении зоны отстаивания.

- Определяем удельный расход воздуха эрлифтами для перекачивания циркулирующего ила:

м3/м3.

Избыточный активный ил удаляем из зоны отстаивания с отметки, соответствующей половине высоты слоя взвешенного осадка, по иловой трубе под действием гидростатического давления воды.

4.6 Системы аэрации аэротенков

Различают пневматическую, механическую, комбинированную (смешанную) и струйную (эжекторную) систему аэрации.

Пневматическая система. Аэрация воды осуществляется путем подачи воздуха под поверхность воды. В зависимости от типа применяемого аэратора различают  аэрации:

мелкопузырчатую с крупностью пузырьков воздуха 1–4 мм. В этом случае используются керамические, тканевые и пластиковые аэраторы;

среднепузырчатую, крупность пузырьков составляет 5–10 мм. Для этого применяют перфорированные трубы, щелевые аэраторы и др.;

крупнопузырчатую с крупностью пузырьков более 10 мм. Используют открытые снизу трубы и сопла.

В зависимости от давления, создаваемого на выходе, различают аэраторы низкого (до 10 кПа), нормального (10–50 кПа) и высокого (свыше 50 кПа) давления.

Наиболее распространенным типом мелкопузырчатого аэратора является фильтросная пластина, изготовляемая из пористого стекловидного материала. Эти пластины заделывают в железобетонные каналы в днище аэротенка вдоль длинной его стороны. Воздух в каналы подводят по воздуховодам и стоякам (рисунок 18).

Рисунок 18 (  Аэратор фильтросный:

1 ( воздуховод; 2 ( стояк; 3 ( фильтросный канал; 4 ( коридор аэротенка

Недостатком фильтросных пластин является их засоряемость и зарастаемость биопленкой. Использование пористых труб позволяет избежать этих затруднений. Кроме того, трубы удобно извлекать из воды для ремонта целыми секциями.

Тканевые аэраторы имеют несколько конструкций: 1) рамный, состоящий из рамы с натянутой на ней синтетической тканью; 2) тарельчатый, который состоит из тарелок, обтянутых сверху тканью; 3) решетчатый, состоящий из перфорированных трубок с натянутой на них капроновой тканью.

Дырчатые трубы, относящиеся к среднепузырчатым аэраторам, укладывают горизонтально у дна аэротенка. Трубы имеют отверстия диаметром 3-4 мм. Недостаток дырчатых труб ( засоряемость ржавчиной.

В американской практике широко используют аэратор «Спаржер», представляющий собой крестовину из трубок с открытыми концами. При создании струи воздуха, обладающей большой скоростью, над аэратором создается область высокой турбулентности, в результате чего происходит вторичное дробление воздуха и образование очень мелких пузырьков.

Для крупнопузырчатой аэрации используют трубы диаметром 50 мм с открытыми концами, опущенные вертикально вниз на глубину 0,5 м от дна аэротенка.

В некоторых странах получил распространение низконапорный аэратор системы ИНКА (рисунок 19). Он представляет собой решетку из легких трубок из нержавеющей стали с отверстиями 1(7 мм. Решетку устанавливают вдоль одной из продольных стен аэротенка на глубине 0,6(0,9 м от поверхности воды. Для создания поперечной циркуляции в аэротенке устанавливают продольную перегородку из стекловолокна. В зоне выхода воздуха создается зона высокой турбулентности, благодаря которой воздух дробится.

Рисунок 19 ( Аэратор системы ИНКА:

1 ( воздуховод; 2 ( решетка; 3 ( перегородка; 4 ( коридор аэротенка

Так как глубина аэратора мала, воздух может быть подан центробежными вентиляторами, а не воздуходувками. Вентиляторы могут быть установлены непосредственно на аэротенках под навесами.

Механическая система. Принцип работы механических аэраторов заключается в вовлечении воздуха непосредственно из атмосферы вращающимися частями аэратора (ротором) и перемешивании его со всем содержимым аэротенка.

Все  механические аэраторы классифицируют:

- по принципу действия: импеллерные (кавитационные) и поверхностные;

- по плоскости расположения оси вращения ротора: с горизонтальной и вертикальной осью;

- по конструкции ротора: конические, дисковые, цилиндрические, колесные, турбинные и винтовые.

Наиболее широкое распространение получили аэраторы поверхностного типа с незначительным погружением. К ним можно отнести аэраторы типа «Симплекс», дисковые, щетки Кессенера и их модификации.

Аэратор «Симплекс» представляет собой усеченный полый конус, с внутренней стороны которого прикреплено несколько лопастей специальной формы (рисунок 20). Верхняя часть конуса выступает над водой на 5–20 см. Внизу под конусом устанавливают полую трубу, через которую вода разбрызгивается наружу и аэрируется.

Рисунок 20 ( Аэратор «Симплекс»:

1 ( электродвигатель; 2 ( конус с лопастями;

3 ( полая труба; 4 ( коридор аэротенка

Дисковый аэратор представляет собой горизонтальный диск, с нижней стороны которого крепят радиально направленные лопасти (рисунок 21). За лопастями в диске делают прорези.

Рисунок 21 ( Дисковый аэратор:

1 ( диск; 2 ( лопасти

Аэратор системы Кессенера представляет собой горизонтальный цилиндр, поверхность которого покрыта ворсом из нержавеющей стальной проволоки длиной около 15 см. Аэратор погружают в воду на глубину 10–12 см. В модификациях вместо ворса применяют стальные пластинки или уголки.

Комбинированная система. Сочетает в себе элементы пневматической и механической аэрации. Вращающийся ротор используют для эффективного дробления пузырьков сжатого воздуха, подводимого под него, а также для перемешивания иловой смеси. Аэраторы комбинированной системы применяют для очистки концентрированных сточных вод и в аэроакселераторах.

Наибольшее распространение из комбинированных аэраторов получили турбинные аэраторы фирм «Дорр-Оливер» и «Пермутит». В нашей стране серийно выпускают пнемомеханические аэраторы типа ПМ (рисунок 22).

Рисунок 22 ( Пневмомеханический аэратор типа ПМ:

1 ( подача воздуха; 2 ( кольцевой воздухораспределитель;

3 ( турбины с лопатками

Струйные или эжекторные аэраторы выполнены в различных конструкциях, однако имеют в своем составе сопло для пропуска жидкости, патрубок для вовлечения воздуха из атмосферы и диффузор (рисунок 23). Принцип действия аэратора основан на эжектирующем действии водной струи в сужении, благодаря чему вода насыщается пузырьками воздуха.

Рисунок 23 ( Струйный аэратор:

1 – сточная вода; 2 – подача воздуха; 3 – сжатое сечение

Расчет системы аэрации коридорных аэротенков-смесителей

В аэротенках-смесителях пневматические аэраторы располагаются вдоль одной стены коридора равномерно по всей длине.

Расчет производят следующим образом:

1 Определяют растворимость кислорода в воде Са, мг/дм3:

,                                        (60)

где ha ( глубина погружения аэратора, м (ha = Haэр ( 0,3);

Нaэр  ( рабочая глубина аэротенка, м;

СТ ( растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и давления, мг/дм3, принимают по таблице 14.

Таблица 14 ( Растворимость кислорода в чистой воде при давлении 0,1 МПа

| Температура, °С | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ, мг/дм3 | 12,79 | 11,27 | 10,75 | 10,26 | 9,82 | 9,4 | 9,02 | 8,67 | 8,33 | 8,02 | 7,72 |

2 Рассчитывают удельный расход воздуха qair, м3/м3:

,                                (61)

где qo ( удельный расход кислорода воздуха, мг/мг снятой БПКполн, принимаемый при очистке до БПКполн до 15(20 мг/дм3 ( 1,1, при очистке до БПКполн свыше 20 мг/л ( 0,9;

К1 ( коэффициент, учитывающий тип аэратора, для мелкопузырчатой аэрации принимают в зависимости от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz / fat по таблице 15 (отношение faz / fat принимают равным, например, 0,1), для среднепузырчатой и низконапорной К1 = 0,75;

К2 ( коэффициент, зависимый от глубины погружения аэратора ha, принимают по таблице16;

КТ ( коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, определяют по формуле

;                               (62)

Tw ( среднемесячная температура сточной воды за летний период, °C;

К3 ( коэффициент качества воды, принимаемый для городских сточных вод 0,85, а при наличии в них СПАВ ( в зависимости от соотношения faz/fat по таблице 15; для производственных сточных вод, при отсутствии опытных данных, К3 = 0,7;

Со ( концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 (2 мг/дм3).

Таблица 15 ( Параметры для расчета удельного расхода воздуха в зависимости от соотношения faz / fat

| faz / fat | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 1,34 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 1,94 | 2 | 2,13 | 2,3 |
| K3 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,88 | 0,99 |
| Ja,max, м3/(м2⋅ч) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |

Таблица 16 ( Параметры для расчета удельного расхода воздуха в зависимости от глубины погружения аэратора

| ha, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 0,4 | 0,46 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2,08 | 2,52 | 2,92 | 3,3 |
| Ja,min, м3/(м2·ч) | 48 | 42 | 38 | 32 | 28 | 24 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |

3 Определяют интенсивность аэрации Ja,  м3/(м2·ч):

,                                           (63)

где taэр – период аэрации, ч.

Если вычисленное значение Ja больше Ja,max для принятого K1 (таблица 15), то увеличивают соотношение faz / fat и повторяют расчет qair и Ja. Если значение Ja меньше Ja,min для принятого K2 (таблица 16), то принимают Ja = Ja,min, затем определяют удельный расход воздуха qair, м3/м3:

.                                                (64)

4 Принимают тип пневматических аэраторов (дырчатые трубы, фильтросные трубы или пластины и т. п.), определяют количество аэраторов в каждом коридоре секции аэротенка nd:

,                                                 (65)

где Jad  – удельный расход воздуха на единицу рабочей поверхности аэраторов, м3/(м2⋅ч), принимают по таблицам 17–19;

fd  – площадь одного ряда аэраторов на 1 м длины аэротенка, м2/м, принимают по наружному диаметру или размерам аэратора по таблицам 17–19;

bкoр – ширина коридора аэротенка, м.

5 Определяют общий расход воздуха Qair, м3/ч:

Qair = qairqw,                                                   (66)

где qw – расчетный расход сточной воды, м3/ч.

Таблица 17 ( Параметры аэраторов из фильтросных пластин при потерях напора 0,2–1,0 м

| Размеры каналов, мм | Длина участков аэраторов, м, на один стояк, при допустимой неравномерности аэрации, % | Удельная производительность, м3/(м·ч) | Перепад давления, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| ширина | глубина | 5 | 10 | 15 |  |  |
| 250 250 | 100 200 | 64 120 | 78 146 | 88 150 | 30 | 2(10 |

Таблица 18 ( Параметры аэраторов из фильтросных труб при потерях напора 0,3–1,0 м

| Диаметр, мм | Длина участков аэраторов, м, на один стояк, при допустимой неравномерности аэрации, % | Удельная производительность, м3/(м·ч) | Перепад давления, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| наружный | внутренний | 5 | 10 | 15 |  |  |
| 242 260 288 | 184 200 228 | 25 29 33 | 43 51 56 | 53 60 72 | 30(112 35(115 40(126 | 3(10 |

Таблица 19 ( Параметры аэраторов из дырчатых труб с отверстиями диаметром 3 мм при потерях напора 0,15 м

| Диаметр, мм | Отверстия | Длина участков аэраторов, м, на один стояк, при допустимой неравномерности аэрации, % | Удельная производительность, м3/(м·ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| условный проход | наружный | диаметр, мм | число на 1 м аэратора | 5 | 10 | 15 |  |
| 50 | 60 | 3 | 20 40 80 | 13,0 5,7 2,6 | 15,5 9,6 4,0 | 17,2 13,6 5,0 | 18,0 36,5 73,0 |
| 80 | 88,5 | 3 | 40 80 120 | 20,0 7,0 4,5 | 24 10,7 6,7 | 26,5 14,0 8,5 | 36,5 73,0 110,0 |
| 100 | 114 | 3 | 40 80 120 | 27,3 11,3 7,1 | 34,2 17,4 10,7 | 37,9 23,4 13,6 | 36,5 73,0 110,0 |

Пример 14.

Исходные данные. На городскую очистную станцию канализации поступают сточные воды с расчетным расходом qw = 2300 м3/ч; БПКполн поступающей сточной воды Len = 130 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lex = 15 мг/дм3; среднемесячная температура сточной воды за летний период Tw = 22 °C; в сточной воде присутствуют СПАВ. На очистной станции запроектированы аэротенки-смесители с рабочей глубиной Haэр = 4,5 м и шириной коридора  = 4 м; период аэрации в аэротенке составляет taэр = 4,0 ч.

Задание. Рассчитать систему аэрации аэротенков.

Расчет. Принимаем глубину погружения аэраторов ha = Haэр ( 0,3 = 4,5 ( 0,3 = 4,2 м. По таблице 14 находим растворимость кислорода при температуре воды 22 °С: СТ =   = 8,67 мг/дм3.

По формуле (60) рассчитываем растворимость кислорода в воде:

мг/дм3.

Для аэрации принимаем мелкопузырчатый аэратор из фильтросных керамических пластин, соотношение площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz / fat = 0,2.

По таблице 15 находим значение коэффициента, учитывающего тип аэратора: К1 = = 1,68, по той же таблице находим коэффициент качества воды при наличии в ней СПАВ: К3 = 0,64.

По таблице 16 интерполяцией находим коэффициент, зависимый от глубины погружения аэратора:

К2 = 2,52 + (2,92 ( 2,52)(4,2 ( 4)/(4,2 ( 2,52) = 2,6.

По формуле (62) определяем коэффициент, учитывающий температуру сточных вод:

.

Рассчитываем удельный расход воздуха по формуле (61):

м3/м3.

По формуле (63) определяем интенсивность аэрации:

м3/(м2·ч).

Находим по таблице 15 максимально допустимую интенсивность аэрации Ja,max = 20 м3/(м2⋅ч), по таблице 16 ( минимальную интенсивность аэрации Ja,min = = 3,5 ( (3,5 ( 3)(4,2 ( 4)/(4,2 ( 3) = 3,4 м3/(м2⋅ч). Рассчитанное значение Ja находится между минимальным Ja,min и максимальным Ja,maх, следовательно, пересчета интенсивности не требуется.

По таблице 17 подбираем фильтросные пластины шириной 250 мм (fd = 0,25 м2/м), глубиной канала 200 мм, находим удельный расход воздуха на единицу рабочей поверхности аэраторов Jad = 30 м3/(м2⋅ч).

По формуле (65) определяем количество рядов каналов с фильтросными пластинами в каждом коридоре секции аэротенка:

.

Принимаем в каждом коридоре аэротенка по четыре канала с фильтросными пластинами. Ширина, занимаемая аэраторами, baz = 4 · 0,25 = 1 м, следовательно, соотношение площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz / fat = baz/bкор = 1/4 = 0,25, что мало отличается от принятой ранее величины (0,2).

По формуле (66) определяем общий расход воздуха:

Qair  = 5,21⋅2300 = 11983 м3/ч.

Расчет системы аэрации коридорных аэротенков-вытеснителей

без регенераторов

В аэротенках-вытеснителях аэраторы располагаются неравномерно в соответствии со снижением концентрации загрязнений и скоростей биохимического окисления.

Расчет производят в следующей последовательности:

- Строят график изменения БПКполн во времени (рисунок 24). Для этого задаются несколькими (4(6) промежуточными значениями Lt между Lmix и Lex. По формуле (50) рассчитывают период аэрации taэр для каждого значения Lt, которое подставляют в эту формулу вместо Lex.

- Весь интервал времени на полученном графике делят на несколько равных частей nja, (например, на 6), которые будут соответствовать ячейкам коридора аэротенка. Для этих периодов аэрации по графику определяют значения БПКполн на входе L'en и выходе L'ex.

3 Для каждой ячейки определяют:

– удельный расход воздуха q′air по формуле (61), в которую подставляют значения БПКполн на входе и выходе ячейки L′en и L′ex;

– интенсивность аэрации, м3/(м2·ч),

;                                                     (67)

– расход воздуха, м3/ч,

;                                                       (68)

– количество рядов аэраторов n'd  по формуле (65), в которую подставляет значение J'а.

Рисунок 24 ( Снижение БПКполн в зависимости от времени аэрации:

1–6 – номера ячеек

4 Определяют общий расход воздуха на аэротенк Qair, м3/ч, как сумму всех Q'air по ячейкам и секциям.

Расчет ведут в табличной форме (таблица 20).

Таблица 20 ( Форма для расчета ячеек аэротенка

| Показатель | Номер ячейки |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L'en, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |
| L'ex, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |
| qo, мг/мг |  |  |  |  |  |  |
| , м3/м3 |  |  |  |  |  |  |
| J'a, м3/(м2·ч) |  |  |  |  |  |  |
| Q'air, м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| n'd, ед |  |  |  |  |  |  |

Пример 15.

Исходные данные. На городскую очистную станцию канализации поступают сточные воды с расчетным расходом qw = 3250 м3/ч; БПКполн поступающей сточной воды Len = 143 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lex = 15 мг/дм3; среднемесячная температура сточной воды за летний период Tw = 20°C; в сточной воде присутствуют СПАВ,  мг/дм3.

Задание. Рассчитать систему аэрации для запроектированных аэротенков-вытеснителей:

- число секций naэр = 6;

- число коридоров nкор = 2;

- рабочая глубина Hаэр= 3,2 м;

- ширина коридора bкор = 4,5 м;

- пределы длины секции ( 48(54 м;

- пределы объема одной секции ( 1386(1559 м3.

Общий размер аэротенков в плане составляет 54x51 м. Предусматриваем секционирование коридоров легкими перегородками с отверстиями. Расстояние между перегородками при шести ячейках равно 17 м.

Расчет. Принимаем глубину погружения аэраторов ha = Haэр ( 0,3 = 3,2 ( 0,3 = 2,9 м. По таблице 14 находим растворимость кислорода при температуре воды 20 °С: СТ = 9,02 мг/дм3.

По формуле (60) рассчитываем растворимость кислорода в воде:

мг/дм3.

Для аэрации принимаем мелкопузырчатый аэратор из фильтросных труб, соотношение площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz/fat = 0,1.

По таблице 15 находим значение коэффициента, учитывающего тип аэратора: К1 = = 1,47, по той же таблице находим коэффициент качества воды при наличии в ней СПАВ: К3 = 0,59.

По таблице 16 интерполяцией рассчитываем коэффициент, зависимый от глубины погружения аэратора:

К2 = 2,08 ( (2,08 ( 1)(3 ( 2,9)/(3 ( 1) = 2,03.

По формуле (62) определяем коэффициент, учитывающий температуру сточных вод:

.

По таблице 18 подбираем фильтросные трубы диаметром 260 мм (fd = 0,26 м2/м), находим удельный расход воздуха на единицу рабочей поверхности аэраторов Jad = = 115 м3/(м2⋅ч).

Задаемся четырьмя промежуточными значениями L, которые находятся между  мг/дм3 и Lex = 15 мг/дм3:  = 30 мг/дм3, L2 = 45 мг/дм3,  = 60 мг/дм3,  = 75 мг/дм3. Согласно формуле (50) для каждого из них рассчитываем период аэрации taэр, подставляя в эту формулу вместо Lex значения Lt. Результаты расчетов представлены в таблице 21.

Таблица 21 ( Результаты расчета

| Lt, мг/дм3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 98,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| taэр, ч | 1,75 | 1,32 | 0,98 | 0,69 | 0,41 | 0 |

По полученным точкам строим график изменения БПКполн в зависимости от времени аэрации (рисунок 25).

Рисунок 25 ( Снижение БПКполн в зависимости от времени аэрации:

1–6 – номера ячеек

Делим всю продолжительность аэрации на шесть равных интервалов, которые соответствуют шести ячейкам (nja = 6) коридора аэротенка. Продолжительность каждого интервала t = 1,75/6 = 0,29 ч.

По графику на рисунке при заданных границах интервалов находим значения БПКполн на входе L'en и на выходе L'ex каждой ячейки.

Для каждой ячейки аэротенка определяем:

– по формуле (61) ( удельный расход воздуха, м3/м3:

–	по формуле (67) ( интенсивность аэрации, м3/(м2·ч):

,

–	по формуле (68) ( расход воздуха, м3/ч:

,

–	по формуле (65) ( количество рядов аэраторов:

.

Результаты расчета сводим в таблицу 22.

Таблица 22 ( Результаты расчета ячеек аэротенка-вытеснителя

| Показатель | Номер ячейки |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L'en, мг/дм3 | 98,8 | 82 | 66 | 51 | 37 | 25 |
| L'ex, мг/дм3 | 82 | 66 | 51 | 37 | 25 | 15 |
| qo, мг/мг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| , м3/м3 | 1,04 | 0,99 | 0,93 | 0,86 | 0,74 | 0,75 |
| J'a, м3/(м2·ч) | 11,37 | 10,83 | 10,15 | 9,47 | 8,12 | 8,27 |
| Q'air, м3/ч | 563 | 536 | 504 | 466 | 401 | 406 |
| n'd, ед | 1,71 | 1,63 | 1,53 | 1,43 | 1,23 | 1,24 |
|  | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Примечание ( В скобках показано принятое количество рядов аэраторов. |

Ширина, занимаемая аэраторами, baz = 20,26 = 0,52 м, следовательно, соотношение площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz/fat = baz/bкор = = 0,52/4,5 = 0,115, что мало отличается от принятой ранее величины (0,1).

Определяем общий расход воздуха на аэротенк:

Qair = naэр ∑ Q'air = 6(563 + 536 + 504 + 466 + 401 + 406) = 17256 м3/ч.

Расчет системы аэрации коридорных аэротенков-вытеснителей

с регенераторами

Количество аэраторов на первой половине длины аэротенков и регенераторов принимается вдвое больше, чем на остальной длине.

Расчет ведут в такой последовательности:

- Рассчитывают удельный расход воздуха qair по формуле (61).

- Определяют среднюю интенсивность аэрации Ja по формуле (63), при этом в формулу подставляют продолжительность пребывания сточной воды в системе аэротенк-регенератор ta(р.

- Устанавливают интенсивность аэрации на первой половине аэротенка и регенератора Ja1 = 1,33Ja, на второй ( Ja2 = 0,67Ja.

- Принимают тип пневматических аэраторов и определяют количество рядов аэраторов в первой половине аэротенка nd1 по формуле (65) (при значении Ja1) и во второй половине nd2 = nd1/2.

- Находят общий расход воздуха Qair по формуле (66).

Пример 16.

Исходные данные. На городскую очистную станцию канализации поступают сточные воды с расчетным расходом qw = 2500 м3/ч; БПКполн поступающей сточной воды Len = 230 мг/дм3; БПКполн очищенной сточной воды Lex = 20 мг/дм3; среднемесячная температура сточной воды за летний период Tw = 19 °C; в сточной воде присутствуют СПАВ. На очистной станции запроектированы аэротенки-вытеснители с регенераторами рабочей глубиной Hаэр= 3,2 м и шириной коридора = 4,5 м; продолжительность пребывания сточной воды в системе аэротенк – регенератор ta(р = 3,4 ч.

Задание. Рассчитать систему аэрации аэротенков.

Расчет. Принимаем глубину погружения аэраторов ha = Hаэр ( 0,3 = 3,2 ( 0,3 = = 2,9 м. По таблице 14 находим растворимость кислорода при температуре воды 19 °С: СТ = (9,4 + 9,02)/2 = 9,21 мг/дм3.

По формуле (60) рассчитываем растворимость кислорода в воде:

мг/дм3.

Для аэрации принимаем среднепузырчатый аэратор из перфорированных труб, соотношение площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz/fat = 0,1. По таблице 15 находим значение коэффициента, учитывающего тип аэратора: К1 = 1,47, по той же таблице находим коэффициент качества воды при наличии в ней СПАВ: К3 = 0,59. По таблице 16 интерполяцией находим коэффициент, зависимый от глубины погружения аэратора:

К2 = 2,08 ( (2,08 ( 1)(3 ( 2,9)/(3 ( 1) = 2,03.

По формуле (62) определяем коэффициент, учитывающий температуру сточных вод:

.

Рассчитываем удельный расход воздуха по формуле (61):

, м3/м3

По формуле (63) определяем среднюю интенсивность аэрации:

м3/(м2·ч)

Находим по таблице 15 максимально допустимую интенсивность аэрации Ja,max = = 10 м3/(м2ч), по таблице 16 ( минимальную интенсивность аэрации Ja,min  = 24 ( – (24 ( 4)(2,9 ( 1)/(3 ( 1) = 5 м3/(м2ч). Рассчитанное значение Ja больше максимального, следовательно, принимаем Ja = Ja,max  = 10 м3/(м2·ч).

Рассчитываем интенсивность аэрации на первой половине аэротенка и регенератора:

Ja1 = 1,33Ja = 1,33·10 = 13,33 м3/(м2·ч),

и на второй:

Ja2 = 0,67Ja = 0,67·10 = 6,7 м3/(м2·ч).

По таблице 19 подбираем дырчатые трубы диаметром 88 мм (fd = 0,09 м2/м) с отверстиями диаметром 3 мм, число отверстий на 1 м – 120, находим удельный расход воздуха на единицу рабочей поверхности аэраторов Jad = 110 м3/(м2⋅ч).

По формуле (65) определяем количество рядов труб на первой половине аэротенка и регенератора в каждой секции:

и на второй половине:

nd2 = 4,55/2 = 2,28.

Принимаем на первой половине аэротенка и регенератора пять рядов дырчатых труб, на второй – три ряда труб.

По формуле (66) определяем общий расход воздуха:

Qair = 15,73⋅2500 = 39325 м3/ч.

Расчет воздуходувного хозяйства коридорных аэротенков

Последовательность расчета:

1 Рассчитывают потери напора по длине воздуховодов от воздуходувки до наиболее удаленного стояка hтp, мм, как сумму потерь напора на каждом участке воздуховода:

hтp =Σilтpatap,                                           (69)

где i ( потеря напора на единицу длины воздуховода при температуре 20 °С и давлении 0,1 МПа, мм/м (принимают по таблице 25);

lтр ( длина участка воздуховода, м;

( поправка на изменение температуры. Принимают по таблице 23;

ар ( поправка на изменение давления. Принимают по таблице 24.

Таблица 23 ( Поправка на изменение температуры

| Температура, °С | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 | +40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,13 | 1,1 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1 | 0,98 | 0,95 |

Таблица 24 ( Поправка на изменение давления

| Давление, МПа | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ар | 1 | 1,17 | 1,41 | 1,57 | 1,81 |

Таблица 25 ( Параметры для расчета вентиляционных трубопроводов

| Диаметр воздуховода, мм | Расход воздуха, м3/с (над чертой) и скорость, м/с (под чертой) при потерях напора, мм/м |
| --- | --- |
|  | 0,056 | 0,1 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 1 | 1,7 |
| 50 | 0,002 1,2 | 0,003 1,6 | 0,004 2 | 0,005 2,5 | 0,006 3 | 0,007 3,5 | 0,01 5 | 0,013 7 |
| 100 | 0,014 1,8 | 0,019 2,5 | 0,025 3 | 0,031 4 | 0,038 4,5 | 0,046 6 | 0,063 8 | 0,084 10 |
| 150 | 0,042 2,25 | 0,057 3 | 0,074 4 | 0,092 5 | 0,112 6 | 0,136 8 | 0,188 10 | 0,248 14 |
| 200 | 0,09 2,75 | 0,122 4 | 0,16 5 | 0,198 6 | 0,242 8 | 0,296 9 | 0,404 12 | 0,54 16 |
| 250 | 0,156 3 | 0,22 4,5 | 0,285 6 | 0,35 7 | 0,435 9 | 0,525 10 | 0,73 14 | 0,835 20 |
| 300 | 0,264 3,5 | 0,357 5 | 0,474 7 | 0,582 8 | 0,71 10 | 0,878 12 | 1,2 16 | — |
| 350 | 0,395 4 | 0,542 6 | 0,703 7 | 0,875 9 | 1,08 12 | 1,31 14 | 1,8 18 | — |
| 400 | 0,57 4,5 | 0,775 6 | 1,03 8 | 1,25 10 | 1,53 12 | 1,89 14 | 2,57 20 | — |
| 450 | 0,78 5 | 1,07 7 | 1,39 9 | 1,72 10 | 2,12 14 | 2,58 16 | — | — |
| 500 | 1,02 5 | 1,38 7 | 1,84 9 | 2,26 12 | 2,76 14 | 3,34 18 | — | — |
| 600 | 1,67 6 | 2,29 8 | 2,98 10 | 3,63 12 | 4,5 16 | 5,53 20 | — | — |
| 700 | 2,5 7 | 3,37 9 | 4,5 12 | 5,52 14 | 6,7 18 | — | — | — |
| 800 | 3,62 7 | 4,89 10 | 6,4 12 | 7,85 16 | 9,7 20 | — | — | — |
| 900 | 4,87 8 | 6,6 10 | 8,75 14 | 10,8 16 | — | — | — | — |
| 1000 | 6,5 8 | 8,9 12 | 11,7 14 | 14,3 18 | — | — | — | — |

Диаметр воздуховодов принимают, исходя из наиболее экономически выгодной скорости движения воздуха (в общем и распределительных воздуховодах ( 10(20 м/с, в воздухоподводящих стояках ( 4(10 м/с) и расхода, который рассчитывают, исходя из необходимого количества воздуха для аэрации одного коридора аэротенка или его ячейки.

Давление воздуха ориентировочно принимают в пределах 0,12(0,2 МПа.

2 Потери напора на местных сопротивлениях в воздуховодах hм, мм, принимают как сумму потерь напора в крестовинах, переходах, тройниках, задвижках и т. п. на всем пути движения воздуха до наиболее удаленного стояка:

,                                            (70)

где  ( коэффициент, зависящий от вида местного сопротивления (таблица 26);

v ( скорость движения воздуха на участке, м/с;

( плотность воздуха при расчетной температуре, кг/м3,

;                                        (71)

t ( температура воздуха, °C;

р ( давление воздуха, МПа.

Расчет потерь напора ведут в табличной форме (таблица 27).

Таблица 26( Коэффициенты местных сопротивлений воздуховодов

| Местное сопротивление | Условное обозначение |  | Местное сопротивление | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход в трубу |  | 0,50 | Тройник: – на проход |  | 0,10 |
| Выход из трубы |  | 1,00 | – в ответвление |  | 1,50 |
| Колено, 90°: – закругленное – прямое |  | 0,30 1,10 | – в противоток |  | 3,00 |
|  |  |  | – закругленный |  | 1,50 |
| Переход |  | 0,08 | – с плавным ответвлением |  | 0,70 |
| Задвижка |  | 0,10 | – с плавным ответвлением на проход |  | 0,18 |

Таблица 27 ( Форма для расчета воздуховодов

| Номера участков и точек | Длина участка lтр, м | Расход воздуха Q, м3/с | Диаметр труб d, мм | Скорость v, м/с | i, мм/м | , мм/м | , мм | Вид местного сопротивления |  | ,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |

3 Рассчитывают требуемый общий напор воздуходувок Нобщ, м, и полное давление воздуха рп, МПа:

,                           (72)

,                                       (73)

где  ( потери напора в пневматическом аэраторе, м;

Haэр ( рабочая глубина аэротенка, м.

Если значение рп будет значительно отличаться от ранее принятого давления , то необходимо произвести полный пересчет воздуховодов.

4 Исходя из общего расхода воздуха Qair и полного давления воздуха рп подбирают воздуходувки по таблице 28. Число рабочих агрегатов должно быть не менее 2 при расходе воздуха больше 5000 м3/ч, при меньшем расходе ( 1. Число резервных агрегатов принимается при числе рабочих: до трех ( 1, четыре и более ( 2.

Таблица 28 ( Технические характеристики воздуходувок

| Тип | Производительность, тыс. м3/ч | Давление, МПа | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТВ-42-1,4 | 2,5 | 0,140 | 46 |
| ТВ-50-1,6 | 3,6 | 0,160 | 71 |
| ТВ-50-1,9 | 3,6 | 0,195 | 130 |
| ТВ-80-1,4 | 6,0 | 0,142 | 89 |
| ТВ-80-1,6 | 6,0 | 0,163 | 135 |
| ТВ-80-1,8 | 6,0 | 0,177 | 155 |
| ТВ-175-1,6 | 10,0 | 0,163 | 210 |
| ТВ-200-1,4 | 12,0 | 0,140 | 172 |
| ТВ-300-1,6 | 18,0 | 0,160 | 350 |

Пример 17.

Исходные данные. На очистной станции канализации запроектированы шесть секций двухкоридорных аэротенков длиной laэр = 51 м, шириной коридора bкор = 4,5 м и рабочей глубиной Haэр = 3,2 м. Коридор аэротенков разделен на шесть ячеек длиной 17 м.

Система аэрации – мелкопузырчатые аэраторы из фильтросных труб диаметром 260 мм в два ряда на каждый коридор аэротенка. Общий расход воздуха для аэрации Qair = 17256 м3/ч. Воздух в ячейки подается неравномерно согласно таблице 29.

Таблица 29 ( Подача воздуха в ячейки аэротенка

| Номера ячеек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воздуха Q′air: м3/ч | 563 | 536 | 504 | 466 | 401 | 406 |
| м3/с | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |

Расчетная температура воздуха: +25 °С.

Задание. Рассчитать воздуходувное хозяйство аэротенка.

Расчет. Составляем схему воздуховодов для аэротенков (рисунок 26). При этом учитываем, что при допустимой неравномерности аэрации 5 % на один воздухоподводящий стояк, согласно таблице 17, должно приходиться не менее 29 м аэратора. При длине ячейки коридора 17 м одного стояка на ячейку вполне достаточно.

Выбираем наиболее удаленный стояк (точка 4 на рисунке 26) от воздуходувной станции, составляем монтажную схему до этого стояка (рисунок 27) и определяем потери напора по длине и в местных сопротивлениях на всех расчетных участках воздуховодов по формулам (69), (70).

Для расчетов ориентировочно принимаем давление воздуха  = 0,15 МПа. Поправочные коэффициенты на изменение температуры и давления принимаем из пояснений к формуле (69):

= (0,98 + 1)/2 = 0,99;   = 1,41.

Плотность воздуха определяем по формуле (71):

кг/м3.

Расчет сводим в таблицу 30.

Затем по формулам (72), (73) рассчитываем требуемый общий напор воздуходувок (при потерях напора в фильтросных трубах  = 1 м):

м

и полное давление воздуха:

МПа.

Рисунок 26 ( Схема расположения воздуховодов двухкоридорного аэротенка:

I–VI ( секции аэротенка; 1 ( воздухоподводящие стояки; 2 ( распределительный воздуховод; 3 ( общий воздуховод; 4 ( наиболее удаленный стояк; 5 ( воздуходувная станция;

( ячейки одной секции аэротенка

Рисунок 27 ( Монтажная схема воздуховодов аэротенка:

1–11 – расчетные точки

Таблица 30 ( Результаты расчета воздуховодов аэротенка

| Номера участков и точек | Длина участка lтр, м | Расход воздуха Q, м3/с | Диаметр труб d, мм | Скорость v, м/с | i, мм/м | , мм/м | , мм | Вид местного сопротивления |  | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 2 | 70 | 4,80 | 600 | 17,20 | 0,42 | 29,40 | 41,04 | Два колена Тройник на проход | 0,6 0,1 | 25,73 |
| 2 – 3 | 9 | 4,00 | 600 | 13,70 | 0,30 | 2,70 | 3,77 | Тройник на проход | 0,1 | 2,33 |
| 3 – 4 | 9 | 3,20 | 600 | 10,70 | 0,20 | 1,80 | 2,51 | Тройник на проход | 0,1 | 1,42 |
| 4 – 5 | 9 | 2,40 | 500 | 12,60 | 0,28 | 2,52 | 3,52 | Переход Тройник на проход | 0,08 0,1 | 3,55 |
| 5 – 6 | 9 | 1,60 | 400 | 12,4 | 0,41 | 3,69 | 5,15 | Переход Тройник на проход | 0,08 0,1 | 3,44 |
| 6 – 7 | 10 | 0,80 | 300 | 11,10 | 0,47 | 4,70 | 6,56 | Переход Колено Задвижка Тройник на проход | 0,08 0,3 0,1 0,1 | 8,88 |
| 7 – 8 | 17 | 0,53 | 200 | 16,00 | 0,54 | 9,18 | 12,81 | Переход Тройник на проход | 0,08 0,1 | 5,73 |
| 8 – 9 | 17 | 0,27 | 200 | 8,50 | 0,46 | 7,82 | 10,92 | Тройник в ответвление | 1,5 | 13,46 |
| 9 – 10 | 0,95 | 0,14 | 150 | 8,20 | 0,59 | 0,56 | 0,78 | Переход Тройник на проход | 0,08 0,1 | 1,50 |
| 10 – 11 | 4 | 0,07 | 150 | 3,77 | 0,15 | 0,60 | 0,84 | Колено Задвижка Колено Выход из трубы | 0,3 0,1 0,3 1 | 3,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | = 87,9 |  |  | = 69,04 |

Различие между ранее принятым и рассчитанным давлениями воздуха составляет  = 100(0,15 ( 0,144)/0,144 ( 4 % и является незначительным.

По таблице 28 принимаем три рабочие и одну резервную воздуходувки марки ТВ-80-1,6 производительностью 6000 м3/ч каждая.

4.7 Аэротенки-нитрификаторы

В процессе биологической очистки из сточной воды извлекается только до 20–40 % солевого аммония и фосфора. При этом в ходе очистки вследствие аммонификации и нитрификации, а также гидролиза соединений фосфора происходит пополнение содержания этих биогенных элементов в очищенной воде.

Для удаления из сточной воды растворенных соединений азота и фосфора, которые вызывают процесс эвтрофикации водных объектов, применяют ряд методов с использованием биологической очистки.

Универсальным методом глубокого удаления азота во всех трех его формах (азот аммонийный, нитриты и нитраты) является биологическая нитриденитрификация.

В процессе нитрификации происходит окисление аммония кислородом до нитритов и нитратов. Нитрификация может происходить как в присутствии органических веществ, так и в их отсутствии. Ингибируют или сильно тормозят нитрификацию тяжелые металлы и свободный азот, присутствующие в сточной воде. Оптимальными условиями для нитрифицирующих бактерий являются: значение pH = 8,4, температура 30 °С. Нитрификация наиболее эффективно протекает в аэротенках-смесителях при соблюдении определенного возраста активного ила, который составляет от 5 до 70 и более суток.

Аэротенки-нитрификаторы целесообразно применять при отсутствии в сточных водах посторонних органических примесей. Для стабильной очистки воды требуется поддержание стабильной концентрации  с суточными колебаниями не более ± 5 %. Нитрификация осуществляется при невысокой степени очистки воды (2–4 мг /л очищенной воды).

Минимальное время обработки в аэротенке-смесителе сточных вод, не содержащих органических веществ, составляет 10–12 ч. Прирост активного ила в аэротенке превышает вынос из вторичных отстойников, который должен быть не более 20 мг/дм3. Для более эффективного задержания нитрифицирующего ила целесообразно использовать тонкослойные блоки в конце аэротенков.

Существует минимальная допустимая концентрация аммонийного азота в сточной воде Cnen min, ниже которой процесс нитрификации в аэротенке с заданным эффектом становится невозможным. Минимальная концентрация зависит от возраста ила, допустимого выноса ила из вторичных отстойников и концентрации нитрифицирующих микроорганизмов.

Для обеспечения нитрификации аммонийного азота при концентрациях, меньших минимально допустимой, требуется вводить дополнительное количество легкоокисляемых органических веществ (метанол или неочищенная сточная вода).

Расчет аэротенков-нитрификаторов производят в следующем порядке:

1 Определяют удельную скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов µn, сут(1:

,                              (74)

где KpH – коэффициент, учитывающий влияние pH воды, определяют по таблице 31;

KT – коэффициент, учитывающий влияние температуры воды, определяют по таблице 32;

Кос( коэффициент, учитывающий влияние концентрации растворенного кислорода, определяют по формуле

Кос = Со/(К'о + Со);                                               (75)

Со ( концентрация растворенного кислорода в иловой смеси, мг/дм3;

К'о ( константа полунасыщения, равная 2 мг O2/дм3;

Кс ( коэффициент, учитывающий влияние токсичных компонентов,

Kс = J/(J +Сi);                                       (76)

J ( константа полунасыщения ингибитора, мг/ дм3;

Сi ( концентрация ингибитора, мг/ дм3;

( максимальная скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов, равная 1,77 сут(1 при pH = 8,4 и температуре 20 °С;

Кп 	( константа полунасыщения аммонийного азота, равная 25 мг/ дм3;

Спех 	( концентрация аммонийного азота в очищенной воде, мг/ дм3.

2 Находят минимальный возраст нитрифицирующего ила:

,                                               (77)

3 По таблице 33 определяют концентрацию нитрифицирующего ила ais.

Таблица 31 ( Определение коэффициента

| pH | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,4 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,15 | 0,31 | 0,5 | 0,6 | 0,84 | 1,0 | 1,23 |

Таблица 32 ( Определение коэффициента

| °С | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,32 | 0,56 | 1,0 | 1,79 | 3,2 |

Таблица 33 ( Характеристики нитрифицирующего ила в зависимости от его возраста

| Прирост ила, мг/мг /дм3 | Возраст ила, сут | Концентрация ила, г/дм3 | Удельная скорость окисления, г/(г⋅ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,170 | 5 | 0,017 | 49,0 |
| 0,170 | 10 | 0,034 | 24,5 |
| 0,160 | 15 | 0,048 | 17,4 |
| 0,138 | 20 | 0,055 | 15,2 |
| 0,090 | 25 | 0,048 | 17,4 |
| 0,055 | 30 | 0,033 | 25,2 |
| 0,030 | 35 | 0,021 | 39,7 |
| 0,020 | 40 | 0,016 | 52,1 |
| 0,048 | 50 | 0,048 | 17,4 |
| 0,044 | 60 | 0,053 | 15,7 |
| 0,180 | 70 | 0,025 | 33,3 |

4 Рассчитывают минимальную допустимую концентрацию аммонийного азота в поступающей сточной воде, мг/дм3:

Спеп min = 0,02atθ/ais,                                  (78)

где at ( допустимый вынос нитрифицирующего ила из вторичных отстойников, мг/дм3.

Значение Спеп min должно быть больше исходной концентрации аммонийного азота в сточной воде Спеп. В противном случае осуществление нитрификации с заданным эффектом невозможно.

5 Определяют объем аэротенка-нитрификатора, м3:

Wn = Qwtaэр/24,                                                        (79)

где Qw ( суточный расход воды, м3/сут;

taэр ( минимальный период аэрации в аэротенке-смесителе (для сточных вод, не содержащих органических веществ, taэр = 10 ( 12 ч).

6 По таблице 12 выбирают типовой проект аэротенка, подбирают число секций nat (не менее 2, при суточном расходе до 50 000 м3/сут ( 4(6, при большем расходе ( 6(8). По формуле (43) определяют длину секции аэротенка.

7 Систему аэрации аэротенка-нитрификатора рассчитывают по формулам (60)((66).

Пример 18.

Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод Qw = 25700 м3/сут; содержание азота аммонийного в поступающих на нитриденитрификацию сточных водах составляет Спеп = 90 мг/дм3; содержание азота аммонийного в очищенных сточных водах должно быть Спех = 4 мг/дм3. Сточные воды имеют значение рН = 8,1, среднемесячная температура сточной воды за летний период Tw = 23 °С.

Задание. Рассчитать аэротенки-нитрификаторы.

Расчет. По таблицам (31), (32) интерполяцией находим коэффициент, учитывающий влияние рН воды:

КрН = 0,84 + (0,84 ( 1,0)(8,1 ( 8)/(8 ( 8,4) = 0,88,

и коэффициент, учитывающий влияние температуры воды:

КТ = 1,0 + (1,0 ( 1,79)(23 ( 20)/(20 ( 25) = 1,474.

По формуле (75) рассчитываем коэффициент, учитывающий влияние концентрации растворенного кислорода, при концентрации растворенного кислорода в иловой смеси Со = 2 мг/дм3:

Кос = 2/(2 + 2) = 0,5.

Так как веществ, ингибирующих процесс нитрификации, в сточной воде не имеется, коэффициент, учитывающий влияние токсичных компонентов, Кс= 1.

По формуле (74) определяем удельную скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов:

сут(1.

Рассчитываем минимальный возраст нитрифицирующего ила по формуле (77):

сут.

По таблице 33 интерполяцией определяем концентрацию нитрифицирующего ила ais и удельную скорость окисления :

ais = 0,017 + (0,017 ( 0,034)(6,32 ( 5)/(5 ( 10) = 0,021 г/дм3;

= 49 + (49 ( 24,5)(6,32 ( 5)/(5 ( 10) = 42,5 мг/(г·ч).

По формуле (78) определяем минимальную допустимую концентрацию аммонийного азота в поступающей сточной воде при допустимом выносе нитрифицирующего ила из вторичных отстойников, at = 15 мг/дм3:

Cnen min = 0,02·15 · 6,32/0,021 = 88,2 мг/дм3,

что меньше исходного значения (90 мг/дм3).

Назначаем минимальный период аэрации в аэротенке-смесителе taэр = 12 ч. По формуле (79) определяем объем аэротенка-нитрификатора:

Wn = 25700·12/24 = 12850 м3.

По таблице 12 подбираем типовой проект аэротенка-смесителя № 902-2-268 со следующими характеристиками:

– число секций nаэр = 4;

- число коридоров nкор = 3;

- рабочая глубина Hаэр = 5 м;

- ширина коридора bкор = 6 м;

- объем одной секции ( 3780 м3.

По формуле (43) определяем длину секции аэротенка:

laэр = 12850/(4 · 3 · 5 · 6) = 35,7 ( 36 м.

4.8 Аэротенки-нитрификаторы

с добавкой биоразлагаемых органических веществ

Последовательность расчета:

- По формуле (74) определяют удельную скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов  .

- По формуле (77) находят минимальный возраст нитрифицирующего ила , сут.

- Рассчитывают удельную скорость окисления органических веществ, мг БПКполн/(г · ч):

,                                         (80)

где  ( энергетический физиологический коэффициент, мг БПКполн/(г · ч);

( физиологический коэффициент роста микроорганизмов активного ила, мг БПКполн/г. Для городских сточных вод Кэ = 3,7 мг БПКполн/(г · ч);  Кр = 864 мг БПКполн/г.

4 Определяеют концентрацию беззольной части активного ила , г/дм3:

,                         (81)

где  ( максимальная скорость окисления органических загрязнений, мг БПКполн /(г·ч);

( константа, характеризующая свойства загрязнений, мг БПКполн /дм3;

( константа, характеризующая влияние кислорода, мг О2/дм3;

( коэффициент ингибирования, дм3/г;

Lex ( БПКполн очищенной сточной воды, мг/дм3.

При окислении органических веществ, характерных для городских сточных вод и для обеспечения глубокой нитрификации, значения констант можно принимать следующими:  = 70 мг БПКполн/(г·ч);  = 65 мг БПКполн/дм3;  = 0,625 мг О2/дм3;  = 0,14 дм3/г.

5 Определяют продолжительность аэрации в аэротенке-нитрификаторе, ч:

,                                                 (82)

где  ( БПКполн поступающей в аэротенк-нитрификатор сточной воды, мг/дм3.

6 Находят объем аэротенка-нитрификатора Wn по формуле (79).

7 Аналогично предыдущему расчету по таблице 12 выбирают типовой проект аэротенка-смесителя. По формуле (43) определяют длину секции аэротенка.

8 По таблице 33 при известном возрасте нитрифицирующего ила  находят дозу ила ais, г/дм3.

9 Рассчитывают дозу нитрифицирующего ила ain, г/дм3:

.                                           (83)

10 Определяют концентрацию активного ила по сухому веществу а, г/дм3:

,                                               (84)

где s ( зольность ила (см. таблицу 10).

11 Находят удельный прирост активного ила Kg, мг/мг·БПКполн, и суточное количество избыточного активного ила G, кг/сут:

;                                 (85)

.                                  (86)

12 Рассчитывают по формулам (60)((66) систему аэрации аэротенка-нитрификатора, причем удельный расход воздуха , м3/м3, определяют по модифицированной формуле

,                      (87)

где qо ( удельный расход кислорода воздуха, мг/мг снятой БПКполн, принимаемый при очистке до БПКполн до 15(20 мг/дм3 ( 1,1, при очистке до БПКполн свыше 20 мг/л ( 0,9;

К1 ( коэффициент, учитывающий тип аэратора, для мелкопузырчатой аэрации принимают в зависимости от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz/fat по таблице 15 (отношение faz/fat принимают равным, например, 0,1), для среднепузырчатой и низконапорной К1 = 0,75;

К2 ( коэффициент, зависимый от глубины погружения аэратора ha, принимают по таблице 16;

КТ ( коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, определяют по формуле (62).

К3 ( коэффициент качества воды, принимаемый для городских сточных вод 0,85, а при наличии в них СПАВ ( в зависимости от соотношения faz/fat по таблице 15; для производственных сточных вод, при отсутствии опытных данных К3 = 0,7;

Со ( концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 (2 мг/дм3).

Пример 19.

Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод Qw = 34000 м3/сут; в поступающих на нитрификацию сточных водах: азот аммонийный Спеп = 35 мг/дм3, БПКполн Len = 130 мг/дм3; в очищенных сточных водах: содержание азота аммонийного Спех = 2 мг/дм3, БПКполн Lex = 10 мг/дм3. Сточные воды имеют значение рН = 7,9, среднемесячная температура сточной воды за летний период Tw = 18 °С.

Задание. Рассчитать аэротенки-нитрификаторы в присутствии биоразлагаемых веществ.

Расчет. По таблицам 31, 32 интерполяцией находим коэффициент, учитывающий влияние рН воды:

КрН = 0,6 + (0,6 ( 0,84)(7,9 ( 7,5)/(7,5 ( 8) = 0,79,

и коэффициент, учитывающий влияние температуры воды:

КТ = 0,56 + (0,56 ( 1)(18 ( 15)/(15 ( 20) = 0,82.

По формуле (75)  рассчитываем коэффициент, учитывающий влияние концентрации растворенного кислорода, при концентрации растворенного кислорода в иловой смеси Со = 2 мг/дм3:

Кос = 2/(2 + 2) = 0,5.

Так как веществ, ингибирующих процесс нитрификации, в сточной воде не имеется, коэффициент, учитывающий влияние токсичных компонентов, Кс = 1.

По формуле (74)  определяем удельную скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов:

сут(1.

Рассчитываем минимальный возраст нитрифицирующего ила по формуле (77):

сут.

По формуле (80) находим удельную скорость окисления органических веществ:

мг БПКполн/(г · ч).

По формуле (81) определяем концентрацию беззольной части активного ила при Lex = 10 мг/дм3:

г/дм3.

Рассчитываем  продолжительность  аэрации  в  аэротенке-нитрификаторе  по формуле (82):

ч.

По формуле (79) определяем объем аэротенка-нитрификатора:

Wn = 34000 · 4,56/24 = 6460 м3.

По таблице 12 подбираем типовой проект аэротенка-смесителя № 902-2-217/218 со следующими характеристиками:

- число секций nаэр = 5;

- число коридоров nкор = 2;

- рабочая глубина Hаэр = 4,5 м;

- ширина коридора bкор = 4 м;

- объем одной секции ( 1296 м3.

По формуле (43) определяем длину секции аэротенка:

lаэр = 6460/(5 · 2 · 4,5 · 4) = 35,9 ( 36 м.

По таблице 33  в зависимости от возраста нитрифицирующего ила  = 23,37 сут интерполяцией находим дозу ила:

ais = 0,055 + (0,055 ( 0,048)(23,37 ( 20)/(20 ( 25) = 0,05 г/дм3.

По формуле (83) рассчитываем дозу нитрифицирующего ила:

г/дм3.

Определяем концентрацию активного ила по сухому веществу по формуле (84) при зольности ила s = 0,3:

г/дм3.

По формулам (85) и (86) находим удельный прирост активного ила Kg и суточное количество избыточного активного ила G:

мг/мг·БПКполн;

кг/сут.

4.9 Денитрификаторы

В качестве денитрификаторов могут применяться:

- проточные реакторы без загрузки, работающие по принципу смесителей или вытеснителей;

- фильтры с фиксированной загрузкой.

В качестве источников углерода в сточные воды необходимо добавлять биологически неконсервативные органические вещества или исходные сточные воды из расчета 3–6 мг БПК на 1 мг .

В проточных денитрификаторах перемешивание иловой смеси производится механическими лопастными мешалками или гидравлическим способом.

Для фильтра-денитрификатора в качестве загрузки необходимо использовать такие материалы, как кварцевый песок, гравий, рулонную пластмассу, стекловолокно, а также другие материалы, обладающие высокоразвитой поверхностью и стойкостью к биологическим воздействиям.

При концентрации нитратов в поступающей воде менее 50 мг/дм3 рекомендуется устанавливать каркасно-засыпные денитрификаторы; для диапазона концентраций 50–100 мг/дм3 – гравийные денитрификаторы; при большей концентрации – пленочные и денитрификаторы с загрузкой из стекловолокна типа «ерш».

Регенерация каркасно-засыпного и гравийного фильтра-денитрификатора производится обратным током исходной или очищенной воды.

Расчет денитрификатора проточного типа

1 Определяют предельную дозу денитрифицирующего ила , г/дм3:

,                                        (88)

где  – иловый индекс, см3/г.

2 Рассчитывают удельную скорость денитрификации , мг N-N03/(г · ч):

,                            (89)

где  ( максимальная скорость денитрификации, мг N-N03/(г·ч), принимают по таблице 26;

( концентрация азота в очищенной воде, мг N-N03/дм3;

( константа Михаэлиса-Ментен, мг N-N03/дм3, принимают по таблице 34;

( коэффициент ингибирования денитрификации продуктами метаболизма активного ила, дм3/г, принимают по данным таблицы 34;

( доза денитрифицирующего ила, г/дм3, которая должна быть не больше предельной дозы .

Таблица 34 ( Значения констант для расчета денитрификатора

| Вид субстрата | , мг N-N03/(г·ч) | , мг N-N03/дм3 | , дм3/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Метанол (CH3OH) Этанол (C2H5OH) | 58,8 44,9 | 40 25 | 0,19 0,17 |

3 Находят продолжительность пребывания сточной воды в денитрификаторе , ч, по формулам (90), (91) в зависимости от типа реактора:

реактор-смеситель:                     ;                                  (90)

реактор-вытеснитель:    ,     (91)

где  ( концентрация азота на входе в денитрификатор, мг N-N03/дм3.

4 Определяют объем денитрификатора , м3:

.                                      (92)

Пример 20.

Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод Qw = 66000 м3/сут; концентрация азота нитратного в поступающих на денитрификацию сточных водах:  = 31 мг N-N03/дм3, в очищенных сточных водах концентрация азота нитратного составляет  = 6 мг N-N03/дм3. Применяемый углеродный субстрат ( этанол.

Задание. Рассчитать денитрификаторы проточного типа.

Расчет. Принимаем иловый индекс, равный Ji = 100 см3/г, и зольность ила s =  = 0,3. По формуле (88) рассчитываем предельную дозу денитрифицирующего ила:

г/дм3.

Для этанола по таблице 34 находим необходимые константы: максимальную скорость денитрификации   = 44,9 мг N-N03/(г · ч); константу Михаэлиса-Ментен = = 25 мг N-N03/дм3; коэффициент ингибирования  = 0,17 дм3/г.

Определяем удельную скорость денитрификации по формуле (89):

мг N-N03/(г · ч).

Для проведения денитрификации выбираем реактор-денитрификатор, работающий в режиме вытеснения, и по формуле (91) определяем продолжительность пребывания сточной воды в денитрификаторе:

ч.

По формуле (92) находим объем денитрификатора:

м3.

По таблице 13 подбираем типовой проект аэротенка-вытеснителя № 902-2-196 со следующими характеристиками:

- число секций naэр = 6;

- число коридоров nкор = 2;

- рабочая глубина Hаэр= 4,4 м;

- ширина коридора bкор = 6 м;

- пределы длины секции ( 48(54 м;

- пределы объема одной секции ( 2530(2847 м3.

По формуле (43) определяем длину секции аэротенка:

м.

4.10 Аэротенки для биолого-химической очистки от фосфора

Для удаления соединений фосфора применяют химический и биолого-химический методы. Химический способ заключается в обработке воды реагентом (чаще всего соли железа), в результате чего фосфор переводится в нерастворимую форму и выводится вместе с осадком. Реагент добавляют в отстойники, аэротенки или в сооружения доочистки.

Биолого-химический способ удаления фосфора предполагает дополнение традиционных схем биологической очистки реагентным хозяйством, включающим растворные и расходные баки для коагулянтов и помещение для их хранения.

В процессе коагулирования происходит химическое взаимодействие реагента с ортофосфатами PO43–, присутствующими в сточной воде, а также сорбция соединений фосфора хлопьями гидроксидов металлов.

Реагентами могут служить традиционные минеральные коагулянты: сернокислое железо, сернокислый алюминий, железный купорос, известь. Для того, чтобы при коагулировании не происходило угнетения микроорганизмов активного ила, доза сернокислого железа (II) не должна превышать 25 мг/дм3 по Fe2O3; сернокислого железа (III) – не более 15 мг/дм3 по Fe2O3; сернокислого алюминия – не более 18 мг/дм3 по Al2O3.

Введение сернокислого железа (II) рекомендуется производить в начало аэротенка или во флотационную емкость, сернокислого железа (III) – перед вторичным отстойником, сернокислого алюминия – в конец аэротенка.

При использовании сернокислого алюминия для уменьшения содержания взвешенных веществ в очищаемой воде следует добавлять полиакриламид (ПАА) ориентировочной дозой 0,2–1 мг/дм3. Введение раствора ПАА происходит перед вторичными отстойниками.

Для более глубокой очистки в схеме биолого-химической обработки возможно использование гравийно-песчаных фильтров повышенной грязеемкости. Расчет фильтров производят:

- в схеме с введением сернокислого железа (II) перед аэротенком – по параметрам безреагентного фильтрования;

- в схеме с введением сернокислого железа (III) перед вторичным отстойником или сернокислого алюминия в конце аэротенка – со скоростью фильтрования в рабочем режиме 9–10 м/ч, при форсированном – 11–12 м/ч. Промывку предусматривают 2–3 раза в сутки.

При расчете сооружений по обработке осадка необходимо учитывать увеличение массы сухого вещества активного ила в связи с образованием дополнительного химического осадка, количество которого на 1 мг/дм3 Me2O3 составляет 1 % прироста активного ила, рассчитанного по формуле (44).

Образующийся избыточный активный ил обладает повышенной седиментационной способностью, поэтому его объем сокращается в 1,5 раза.

Введение реагентов на стадии биологической очистки не влияет на протекание процессов сбраживания осадков в метантенках. При механическом обезвоживании активных илов, образовавшихся в ходе биолого-химической очистки сточных вод от фосфора, расход реагентов для кондиционирования можно сократить до 30 %.

Расчет аэротенков

1 Определяют дозу реагента при введении его на ступени биологической очистки Среаг, мг/дм3:

,                                           (93)

где ( коэффициент увеличения стехиометрического соотношения, принимаемый по таблице 35;

( концентрация общего фосфора в поступающей на очистку воде, мг/дм3. При отсутствии данных о концентрации общего фосфора ориентировочно может быть принято  (здесь  ( концентрация фосфатов в поступающей сточной воде, мг/дм3).

Таблица 35 ( Коэффициент увеличения стехиометрического соотношения

| Эффективность удаления общего фосфора, % | Вид реагента |
| --- | --- |
|  | сернокислое железо (II) | сернокислое железо (III) | сернокислый алюминий |
| 60 | 0,33 | 0,15 | 0,35 |
| 65 | 0,50 | 0,25 | 0,40 |
| 70 | 0,66 | 0,33 | 0,50 |
| 75 | 1,00 | 0,5 | 0,65 |
| 80 | 1,34 | 0,66 | 0,74 |
| 85 | 1,67 | 1,00 | 0,90 |

2 По таблице 36 в зависимости от БПКполн поступающей сточной воды Len и рассчитанной дозы реагента Среаг принимают дозу активного ила в аэротенке .

Таблица 36 ( Рекомендуемая доза активного ила при введении реагента

в аэротенк, г/дм3

| Доза реагента по Me2O3, мг/дм3 | БПКполн сточной воды, поступающей в аэротенк, мг/дм3 |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 10 15 20 25 | 3 4 5 6 | 4 5 6 6 | 5 6 6 7 | 5 6 7 7 |
| Примечание ( При применении сернокислого алюминия или сернокислого железа (III) дозу ила следует принимать не более 5 г/дм3. |

3 По таблице 37 принимают коэффициент , характеризующий увеличение зольности ила при введении реагента. Рассчитывают нагрузку по коагулянту , мг Me2O3/дм3:

,                                      (94)

где s – зольность активного ила, принимают по таблице 10.

Таблица 37  ( Поправка к зольности активного ила при введении реагента

в аэротенк

| Реагент | Доза реагента, мг/дм3 |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Сернокислое железо (II) Другие реагенты | 1,10 1,07 | 1,20 1,15 | 1,30 1,20 | 1,40 1,22 | 1,50 1,22 |

4 По формуле (38) определяют удельную скорость окисления , при этом концентрацию растворенного кислорода  в схеме с введением сернокислого железа (II) можно принять равной 5 мг/дм3.

5 Рассчитывают период аэрации taэр, ч:

,                                          (95)

где Len и Lex – БПКполн соответственно поступающей в аэротенк и очищенной сточной воды, мг/дм3;

m – коэффициент, учитывающий изменение скорости окисления органического вещества за счет введения реагента, принимают в зависимости от нагрузки по коагулянту  по таблице 38.

Таблица 38 ( Определение коэффициента m

| , мг Me2O3/дм3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 0,68 | 0,78 | 0,84 | 0,95 | 1,00 | 1,08 | 1,16 | 1,24 |

6 По формуле (42) определяют общий объем аэротенков Waэр, м3.

7 По таблице 10 выбирают типовой проект аэротенка, подбирают число секций nаэр (не менее 2, при суточном расходе до 50 000 м3/сут – 4–6, при большем расходе – 6–8). По формуле (43) определяют длину секции аэротенка.

8 По таблице 39 ориентировочно принимают степень рециркуляции Ri и дозу циркуляционного активного ила acir.

9 Рассчитывают прирост активного ила , мг/дм3, и суточное количество избыточного активного ила G, т/сут:

,                     (96)

.                                                 (97)

где Cвзв – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенк, мг/дм3;

Kg – коэффициент прироста, принимаемый для городских сточных вод равным 0,3;

Qw – суточный расход воды, м3/сут.

Таблица 39 ( Степень рециркуляции Ri и доза циркуляционного активного ила acir

| Рабочая доза ила в аэротенке, г/дм3 | Схема с введением |
| --- | --- |
|  | сернокислого железа (II) | сернокислого железа (III) или сернокислого алюминия |
|  | acir, г/дм3 | Ri | acir, г/дм3 | Ri |
| 3 | 10,0 | 45 | 6,5 | 85 |
| 4 | 11,5 | 50 | 8,5 | 90 |
| 5 | 11,5 | 60 | 10,0 | 100 |
| 6 | 14,0 | 75 | — | — |
| 7 | 14,0 | 100 | — | — |

10 Рассчитывают по формулам (60)–(66) систему аэрации аэротенка.

11 Определяют необходимое количество реагента Qреаг, т/сут:

,                                      (98)

где Pреаг – содержание реагента в товарном продукте, доли.

12 Рассчитывают в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реагентное хозяйство (растворные и расходные баки для коагулянтов, помещение для их хранения и пр.).

Пример 21.

Исходные данные. Расчетный расход городских сточных вод qw = 5600 м3/ч, суточный расход сточных вод Qw = 134400 м3/сут; в поступающих сточных водах: БПКполн  Len = 185 мг/дм3, концентрация взвешенных веществ Cвзв = 155 мг/дм3; БПКполн в очищенных сточных водах Lex = 15 мг/дм3. Содержание фосфатов: в поступающей сточной воде – СР04еп = 16 мг Р043/дм3, в очищенной сточной воде ( СР04ех = = 5,5 мгР043/дм3.

Задание. Рассчитать аэротенки для биолого-химической очистки от фосфора.

Расчет. Ориентировочно принимаем концентрацию общего фосфора в поступающей на очистку воде: СРобщ = (2(3)СР04еп= 3 · 16 = 48 мг/дм3. Рассчитываем необходимый эффект удаления общего фосфора:

Эр = 100(СР04еп ( СР04ех)/ СР04еп = 100(16 ( 5,5)/16 ( 65 %.

Выбираем реагент для обработки ( сернокислое железо (II). По таблице 35 находим коэффициент увеличения стехиометрического соотношения: К = 0,5. По формуле (93) определяем дозу реагента при введении его на ступени биологической очистки:

Среаг = 0,5 · 48 = 24 мг/дм3.

По таблице 36 интерполяцией находим дозу активного ила в аэротенке:

ai = 6 + (6 ( 7)(185 ( 150)/(150 ( 200) = 6,7 г/дм3.

Принимаем зольность активного ила s = 0,3. По таблице 37 находим коэффициент, характеризующий увеличение зольности ила при введении реагента:

= 1,4 + (1,4 ( 1,5)(24 ( 20)/(20 ( 25) = 1,48.

Определяем нагрузку по коагулянту по формуле (94):

мг Me2O3/дм3.

Принимаем концентрацию растворенного кислорода для сернокислого железа (II) Со = 2 мг/дм3. По таблице 10 назначаем константы, необходимые для расчета:

- максимальную скорость окисления = 85 мг БПКполн/(г·ч);

- константу, характеризующую свойства загрязнений,  = 33 мг БПКполн/дм3;

- константу, характеризующую влияние кислорода,  = 0,625 мг О2/дм3;

- коэффициент ингибирования  = 0,07 дм3/г;

- зольность активного ила s = 0,3.

По формуле (38) рассчитываем удельную скорость окисления:

мг БПКполн/(г · ч).

По таблице 38 находим коэффициент, учитывающий изменение скорости окисления органического вещества за счет введения реагента (при  нагрузке по коагулянту  = 6,44 мг Ме203/г):

= 0,84 + (0,84 ( 0,95)(6,44 ( 1)/(1 ( 6) = 0,902.

По формуле (95) определяем период аэрации:

ч.

По формуле (42) определяем объем аэротенков-смесителей:

Wаэр = 5600 · 2,91 = 16296 м3.

По таблице 12 подбираем типовой проект аэротенка-смесителя № 902-2-217/268 со следующими характеристиками:

- число секций nаэр = 6;

- число коридоров nкор = 3;

- рабочая глубина Hаэр = 5 м;

- ширина коридора bкор  = 6 м;

- объем одной секции ( 3780 м3.

По формуле (43) определяем длину секции аэротенка:

м.

По таблице 39 принимаем степень рециркуляции активного ила Ri = 100 и дозу циркуляционного активного ила acir = 14,0 г/дм3.

По формулам (96) и (97) рассчитываем прирост активного ила Pi и суточное количество избыточного активного ила G:

Pi = (1 + 0,01 · 24)(0,8 · 155 + 0,3 · 185) = 222,58 мг/дм3;

G = 222,58 · 134400/106 = 29,9 т/сут.

По формуле (98) находимм необходимое количество сернокислого железа (II) (при содержании реагента в товарном продукте Рреаг = 0,6):

т/сут.

Список использованной и рекомендуемой литературы

1 СНиП 2.04.03 – 84. Канализация. Наружные сети и сооружения – Введ. 1986–01–01 / Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1986. ( 72 с.

2 Лукиных, А. А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н. Н. Павловского / А. А. Лукиных, Н. А. Лукиных. ( 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1974. – 156 с.

3 Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий / Н. И. Лихачев [и др.], под общ. ред. В. Н. Самохина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1981. – 639 с.

4 Гудков, А. Г. Биологическая очистка городских сточных вод : учеб. пособие / А. Г. Гудков. – Вологда : ВоГТУ, 2002. – 127 с.

5 Василенко, А. И. Проектирование канализации населенных мест / А. И. Василенко, А. А. Василенко. ( Киев : Будiвельник, 1967. – 200 с.

6 Яковлев, С. В. Водоотведение и очистка сточных вод : учеб. для вузов / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. – М. : АСВ, 2002. – 704 с.

7 Ласков, Ю. М. Примеры расчета канализационных сооружений : учеб. пособие для вузов / Ю. М. Ласков, Ю. М. Воронов, В. И. Калицун. ( 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1987. – 255 с.

8 Колобанов, С. К. Проектирование очистных сооружений канализации / С. К. Колобанов, А. В. Ершов, М. Е. Кигель. ( Киев : Будiвельник, 1977. – 224 с.