## Slide 1: Трансформаторы тепла

## Slide 2: Трансформаторы тепла – устройства, служащие для переноса тепловой энергии от тела с более низкой температурой (теплоотдатчика) к телу с более высокой температурой (теплоприемнику).

## Slide 3: Классификация трансформаторов тепла
По виду процесса
Замкнутого цикла
агент циркулирует в замкнутом контуре
Разомкнутого цикла
агент полностью или частично выводится из установки

## Slide 4: В зависимости от температурного уровня работы по отношению к окружающей среде
Трансформаторы тепла
Холодильные (криогенные) машины
Теплонасосные установки
температура теплоотдатчика ниже температуры окружающей среды, а температура теплоприемника равна температуре окружающей среды
температура теплоотдатчика равна или несколько выше температуры окружающей среды, а температура теплоприемника значительно выше температуры окружающей среды

## Slide 5: По принципу работы
Трансформаторы тепла
Компрессионные (паровые и газовые) установки,
Сорбционные установки,
Струйные установки,
Магнитные установки.
Термоэлектрические установки,

## Slide 6: Схемы и циклы холодильных машин

## Slide 7: Холодильные установки в зависимости от агрегатного состояния рабочего тела делятся на следующие типы:
Криогенные установки
ГАЗОВЫЕ
ГАЗОЖИДКОСТНЫЕ
ПАРОЖИДКОСТ-НЫЕ
Рабочее тело во всех процессах остаётся в газообразном состоянии
В тёплой части рабочее тело в виде газа, а в холодной части – в виде влажного пара и жидкости
Парокомпрессионные
(основаны на сжатии в компрессоре сухого насыщенного или незначительно перегретого пара рабочего тела)
Струйные (пароэжекторные) – используется кинетическая энергия струи рабочего пара
Абсорбционные
(основано на абсорбции рабочего тела при температуре окружающей среды и его десорбции при более высокой температуре )
ТВЕРДОТЕЛЫЕ
(для охлаждения используется твёрдое рабочее тело)

## Slide 8: Схема газовой компрессионной холодильной машины
Воздух из охлаждаемого помещения 4 при температуре Т1 засасывается компрессором 1 и после адиабатного сжатия до давления р1 подаётся в охладитель 2, где охлаждается водой при постоянном давлении. Затем сжатый охлаждённый воздух поступает в детандер 3 (расширитель), где совершает полезную работу при адиабатном расширении до первоначального давления р0

## Slide 9: Схема паровой компрессионной холодильной машины
Холодильный агент кипит в испарителе 1 при давлении и температуре Т0; при этом подводится тепло q0 от охлаждаемого тепла. Влажный пар из испарителя засасывается компрессором 2 и сжимается адиабатно с повышением температуры до Т. Компрессор нагнетает свежий пар в конденсатор 3, где пар конденсируется при постоянных давлении и температуре Т, отдавая охлаждающей воде тепло q. Жидкий хладагент поступает в детандер 4 и расширяется адиабатно, производя полезную работу за счёт внутренней энергии. Далее хладагент поступает в испаритель, и рабочий цикл повторяется снова

## Slide 10: Схема водоаммиачной холодильной машины
Пары аммиака, образовавшиеся в испарителе 4 при давлении ро и температуре to, засасываются в абсорбер 5, где поглощаются слабым водоаммиачным раствором. Теплота Qа, выделяющаяся при поглощении паров аммиака, отводится охлаждающей водой. Процесс абсорбции происходит при постоянном давлении, несколько меньшем давления в испарителе ро. Полученный в абсорбере раствор насосом 6 перекачивается в генератор (кипятильник) 1. При этом насосом затрачивается работа lн. В генераторе водоаммиачный раствор выпаривается при давлении, несколько большем, чем давление в конденсаторе рк. Тепло Qг, затраченное на получение водоаммиачного пара, подводится от внешнего источника (пар, горячая вода). Водоаммиачный пар с большой концентрацией аммиака поступает в конденсатор 2 и в нём конденсируется, отдавая тепло Qк охлаждающей воде. Из конденсатора жидкий аммиак через регулирующий вентиль (дроссель) 3 направляется в испаритель, где кипит, производя охлаждающий эффект Q0.

## Slide 11: Теплонасосные установки

## Slide 12: Группы тепловых насосов
Тепловые насосы
Компрессионные (паровые)
Струйные (эжекторного типа)
Абсорбционные
применяются для теплоснабжения отдельных зданий или групп зданий, а так же для теплоснабжения отдельных промышленных цехов или установок
получили наибольшее распространение благодаря простоте обслуживания, компактности, отсутствии дорогостоящих элементов
основаны на принципе поглощения водяного пара водными растворами щелочей (NaOH, KOH)

## Slide 13: Схема идеального компрессионного теплового насоса
В испаритель I подводится располагаемая теплота низкого потенциала при температуре Тн. Пары рабочего агента поступают из испарителя I в компрессор II в состоянии 1 сжимаются до давления рк и соответствующей ему температуре насыщения Тк. В состоянии 2 сжатые пары рабочего агента поступают в конденсатор III, где передают теплоту теплоносителю системы теплоснабжения. В конденсаторе пары рабочего агента конденсируются. Из конденсатора рабочий агент поступает в жидком виде в детандер IV (устройство, в котором расширение рабочего тела, производимое совместно с охлаждением, происходит с совершением полезной работы), где происходит расширение рабочего агента от давления рк до давления ро, сопровождающееся снижением его температуры и отдачей теплоты. Из детандера рабочий агент поступает в испаритель I и цикл замыкается

## Slide 14: Рабочие агенты и теплоносители (хладоносители) в трансформаторах тепла

## Slide 15: В настоящее время в трансформаторах тепла применяют следующие рабочие вещества:
холодильные агенты
вещества, имеющие при атмосферном давлении низкую температуру кипения от +80 до -130 °С
газы и газовые смеси
в том числе воздух
рабочие агенты и абсорбенты
применяются в адсорбционных установках
вода
применяемая в холодильных установках, где температура нижнего источника тепла > О °С, например для кондиционирования воздуха

## Slide 16: Для экономичной и безопасной работы трансформаторов тепла холодильные агенты должны удовлетворять следующим требованиям:
иметь невысокое избыточное давление при температуре кипения и конденсации, большую теплопроизводительность 1 кг агента, малый удельный объем пара, малую теплоемкость жидкости и высокие коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи;
иметь невысокую вязкость, возможно более низкую температуру затвердения, не растворяться в масле (при поршневых компрессорах);
быть химически стойким, негорючим, невзрывоопасным, не вызывать коррозии металлов;
быть безвредным для организма человека;
быть недефицитным и недорогим.